## Foglio1
|  | di/de Colonna . | 115/125 | 0 | 295/315 | 69/75 | 115/125 | 101/110
|  | Reflui in transito in colonna | 5.4406 | 0 | 32.5192 | 1.2247 | 4.99 | 3.0496
| Tratto di collettore | A | B | C | D | E | F | G
| Di Collettore | 0 | 147/160 | 147/160 | 295/315 | 295/315 | 295/315 | 295/315
| SDU = l/s | ------ | 118.4 | 118.4 | 4348.4 | 4354.4 | 4454 | 4491.2
| Reflui in transito nel collettore Qr (l/s) = | 5 | 10.4406 | 10.4406 | 37.9902 | 38.0129 | 38.3879 | 38.5269
|  | Capacità massima del collettore l/s = | 18.5133 | 18.5133 | 117.2862 | 117.2862 | 117.2862 | 117.2862
|  | Reflui in ingresso in A |  |  | Titolo del progetto: | Fabbricato per civili abitazioni
|  | Portata ridotta in entrata Qr = l/s | 5 |  | da erigersi in: | Roma
|  | Di del collettore in ingresso = | 0 |  | Località: | via Nomentana,
|  | Grado di riempimento dei collettori h/d = | 0.7 |  | Ditta proprietaria: | Rossi & Bianchi
|  |  | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna
| Parametri e apparecchi sanitari |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano
Qp (portata di eventuali pompe) = l/sec. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qc(eventuali scarichi continui) = l/sec. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N° dei piani eguali: | 8 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2
|  | Coefficiente di frequenza: K = | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Ventilazione secondaria della colonna | bar: 1 to 6
|  | Pendenza del collettore i = % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Lavabo | 0.5 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
| Bidet | 0.5 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
| Doccia | 0.8 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
| Vasca da bagno | 1 | 2 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2
Lavello da cucina |  | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
| Lavastoviglie | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
Lavatrice fino a 6 kg |  | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
Lavatrice fino a 12 kg |  | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0
| Piletta DN 50 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| Piletta DN 70 | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
| Piletta DN 100 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2
| WC (tutti i tipi) | 2.5 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2
|  | l/s a piano | 14.8 | 0 | 423 | 1.5 | 16.6 | 18.6
0
| 1 | 0.5
| 2 | 0.7 | 1: 0.5; 2: 1; 3: si
| 3 | 1 | 1: 0.7; 2: 1.5; 3: no
| 4 | 1.2 | 1: 0.8; 2: 2
| 5 |  | 2: 2.5
| 6 |  | 2: 3
| 7 |  | 2: 3.5
| 8 |  | 2: 4
| 9 |  | 2: 4.5
10
Note on E29: Se i piani non sono eguali, digitare 1 e inserire il numero totale dei pezzi sanitari nel prospetto sottstante. Se le colonne dell'edificio sono meno di 6, già dalla seconda è possibile immettere 0.
Note on E30: a) Uso intermittente (appartamenti privati, locande, Uffici) .......... K = 0,5 b) Uso frequente (ristoranti, alberghi, ospedali e comunità) .......... K = 0,7 c) Uso frequente (ristoranti, alberghi, ospedali e comunità)............ K = 1,0 d) Uso speciale (laboratori e industrie) ......................................... K = 1,2
Note on E32: 1,5% è la pendenza minima consigliata per i collettori posti all'interno del fabbricato. Il programma funziona per una pendenza compresa tra 0,5% e 7%.
Note on F20: Inserire l'eventuale portata in ingresso, già ridotta Qr. Il programma considera detta portata come se fosse continua.
Note on F21: Inserire il Di dell'eventuale collettore esterno.
Note on F45: N.B. Questo valore, nella prima colonna, ovviamente, non può essere mai nullo.
Progetto di un impianto di acque reflue con condotte in polietilene.
1
2
3
4
5
6
Eventuale refluo esterno in entrata nel collettore

## Foglio2
|  | COLONNA | COLONNA | COLONNA | COLONNA | COLONNA | COLONNA
Fabbricato per civili abitazioni |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
da erigersi in
Roma
via Nomentana,
Ditta proprietaria:
Rossi & Bianchi
Tipo di Sistema utilizzato: | I
| Numero dei piani uguali della colonna = | 8 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2
| Totale delle DU a colonna = l/s | 118.4 | 0 | 4230 | 6 | 99.6 | 37.2
| Portata ridotta prevista in colonna Qtot = | 5.4406 | 0 | 32.5192 | 1.2247 | 4.99 | 3.0496
Colonna fecale | bar: 1 to 6
| De della colonna = mm | 115 | 0 | 295 | 69 | 115 | 101
Qr in arrivo 0 l/s | 5 | 6: Qwwu = l/s | 37.2
| Tratto di collettore | A | B | C | D | E | F | G
| S DU = | 5 | 118.4 | 118.4 | 4348.4 | 4354.4 | 4454 | 4491.2
| Portata ridotta prevista per i collettori l/sec: | 5 | 10.4406 | 10.4406 | 37.9902 | 38.0129 | 38.3879 | 38.5269
| Di del collettore = mm |  | 147 | 147 | 295 | 295 | 295 | 295
| Pendenza del collettore | [6 empty] | 2% | bar: 1 to 6
Parametri di progetto
| Coefficiente di viscosità n = m^2/s | 1: 1.31e-06
Coefficiente di scabrezza kb = mm | bar: 1
Collettori interni all'edificio:
| Grado di riempimento h/d = | 1: 0.7
Dati di progetto
Dati e parametri |  | 4: Legenda:
| Coefficiente di scabrezza kb = mm | 1 | DU = | Unita' di scarico | Qp = | Portata di eventuali pompe
| Coefficiente di viscosità n = m^2/s | 1.31e-06 | Ri = | Raggio idraulico | Qtot = | Portata totale
| Grado di riempimento dei collettori = | 0.7 | Qc = | Portata continua | Qr = | Portata ridotta dei reflui in transito.
| Refluo esterno nel collettore Qr (lt/sec) = | 1: 5
| Diametro del collettore in arrivo Di = | 1: 0
Ventilazione secondaria = | bar: 1 to 6
| Coefficiente di frequenza: K = | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Calcolo delle (DU)
Tipo di apparecchio idrosanitario a piano | Sistema I | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna
| DU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| l/s | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano | n° unità a piano
Lavabo | 0.5 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
Bidet | 0.5 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
Doccia | 0.8 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
Vasca da bagno | 1 | 2 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2
Lavello da cucina | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
Lavastoviglie | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
Lavatrice fino a 6 kg | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2
Lavatrice fino a 12 kg | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0
Piletta DN 50 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Piletta DN 70 | 1.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Piletta DN 100 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2
WC (tutti i tipi) | 2.5 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2
| l/s a piano | 14.8 | 10 | 423 | 1.5 | 16.6 | 18.6
| N° dei piani eguali: | 8 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2
| Qc = l/sec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qp l/sec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilazione secondaria | bar: 1 to 6
| Pendenza del collettore i = % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tratti di collettore | B | C | D | E | F | G
| Totale delle DU a colonna (SDU) = l/s | 118.4 | 0 | 4230 | 6 | 99.6 | 37.2
| Qtot a colonna = l/s | 5.4406 | 0 | 32.5192 | 1.2247 | 4.99 | 3.0496
Portata aggiuntiva (SDU)
| Diametro collettore in arrivo di = . | 1: 0; 5: Diametro collettore in uscita di = .; 6: 295/315
| Reflui in entrata Qr = lt/s . | 1: 5; 5: Reflui in uscita Qr = lt/s .; 6: 38.5269
Portate progressive | Tratto A | Tratto B | Tratto C | Tratto D | Tratto E | Tratto F | Tratto G
(SDU) = | -------- | 118.4 | 118.4 | 4348.4 | 4354.4 | 4454 | 4491.2
Reflui in transito nei vari tratti Qtot = | 5 | 10.4406 | 10.4406 | 37.9902 | 38.0129 | 38.3879 | 38.5269
Calcolo delle colonne |  | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Diametro | f Di = mm | f Di = mm | f Di = mm | f Di = mm | f Di = mm | f Di = mm
| Di delle colonne senza WC | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
| Di delle colonne con WC | 115 | 0 | 295 | 0 | 115 | 101
| DN delle colonne di ventilazionecon WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARAMETRI DI CALCOLO
Coefficiente di viscosità n = m^2/s | 1.31e-06
Coefficiente di scabrezza kb = mm | 1
Grado di riempimento h/d = | 0.7
Predimensionamento dei collettori |  | Tratto | Tratto | Tratto | Tratto | Tratto | Tratto
sottostanti l'edificio |  | B | C | D | E | F | G
| Portata Qtot nei vari tratti | 10.4406 | 10.4406 | 37.9902 | 38.0129 | 38.3879 | 38.5269
| Di = mm | 147 | 147 | 234 | 234 | 234 | 234
COLONNE |  | Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5 | Colonna 6
| Diametro interno della colonna f Di = mm | 115 | 0 | 295 | 69 | 115 | 101
| Quantità di refluo in transito di progetto | 5.4406 | 0 | 32.5192 | 1.2247 | 4.99 | 3.0496
| Portata massima della colonna = l/sec | 6 | 0 | 50 | 2 | 6 | 4.5
COLLETTORI |  | Tratto B | Tratto C | Tratto D | Tratto E | Tratto F | Tratto G
| Diametro interno collettore f Di = mm | 147 | 147 | 295 | 295 | 295 | 295
Pendenza del collettore | bar: 1 to 6
| Raggio idraulico = 4*Rh = | 174.1656 | 174.1656 | 349.516 | 349.516 | 349.516 | 349.516
| Velocità media del refluo | 1.459 | 1.459 | 2.2952 | 2.2952 | 2.2952 | 2.2952
| Quantità di refluo in transito di progetto | 10.4406 | 10.4406 | 37.9902 | 38.0129 | 38.3879 | 38.5269
| Capacità massima del collettore = l/sec | 18.5133 | 18.5133 | 117.2862 | 117.2862 | 117.2862 | 117.2862
|  | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna | Colonna
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Di/De per colonne di scarico | 115/125 | 0 | 295/315 | 69/75 | 115/125 | 101/110
| DN per colonne di ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Collettore in entrata Di = | 0 | 5: Collettore in uscita Di =; 6: 295
Reflui in entrata (Qww) per l/s = | 5 | 5: Reflui in uscita (Qww) per l/s =; 6: 38.5269
|  | Tratto | Tratto | Tratto | Tratto | Tratto | Tratto
|  | B | C | D | E | F | G
| Di/De per collettori | 147/160 | 147/160 | 295/315 | 295/315 | 295/315 | 295/315
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
| Di/De | 5: Di/De
DI | 0 | DN | Portata max | Portata max | DI | 0
50 | 57/63 | 40 | Colonna | per colonne con | 0 | 57/63
58 | 69/75 | 60 | 0 | WC | 57 | 69/75
70 | 83/90 | 70 | 0.7 |  | 69 | 83/90
84 | 101/110 | 90 | 2 |  | 83 | 101/110
102 | 115/125 | 100 | 3.3 | 0 | 101 | 115/125
116 | 147/160 | 125 | 4.5 | 4.5 | 115 | 147/160
148 | 187/200 | 150 | 6 | 6 | 147 | 187/200
188 | 234/250 | 200 | 12.8 | 12.8 | 187 | 234/250
235 | 295/315 | 250 | 17.5 | 17.5 | 234 | 295/315
296 |  | 300 | 29 | 29 | 295
|  |  | 50 | 50
Pendenza | 1 | Pendenza | 1.5 | Pendenza | 2 | Pendenza | 2.5
Qmax | Di | Qmax | Di | Qmax | Di | Qmax | Di
0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57
1.03 | 69 | 1.27 | 69 | 1.47 | 69 | 1.65 | 69
1.73 | 83 | 2.12 | 83 | 2.46 | 83 | 2.75 | 83
2.84 | 101 | 3.48 | 101 | 4.03 | 101 | 4.51 | 101
4.8 | 115 | 5.89 | 115 | 6.81 | 115 | 7.62 | 115
6.79 | 147 | 8.33 | 147 | 9.63 | 147 | 10.77 | 147
13.05 | 187 | 16.02 | 187 | 18.51 | 187 | 20.71 | 187
21.74 | 234 | 30.36 | 234 | 35.08 | 234 | 39.25 | 234
44.84 | 295 | 55 | 295 | 63.55 | 295 | 71.09 | 295
82.78 |  | 1: 101.5; 3: 117.29; 5: 131.19
Pendenza | 3 | Pendenza | 3.5 | Pendenza | 4 | Pendenza | 4.5
Qmax | Di | Qmax | Di | Qmax | Di | Qmax | Di
0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57
1.8 | 69 | 1.95 | 69 | 2.09 | 69 | 2.21 | 69
3.01 | 83 | 3.26 | 83 | 3.49 | 83 | 3.7 | 83
4.94 | 101 | 5.34 | 101 | 5.71 | 101 | 6.06 | 101
8.35 | 115 | 9.03 | 115 | 9.66 | 115 | 10.24 | 115
11.81 | 147 | 12.76 | 147 | 13.65 | 147 | 14.48 | 147
22.7 | 187 | 24.53 | 187 | 26.23 | 187 | 27.83 | 187
43.01 | 234 | 46.48 | 234 | 49.7 | 234 | 52.73 | 234
77.91 | 295 | 84.18 | 295 | 90.02 | 295 | 95.5 | 295
143.76 |  | 1: 155.32; 3: 166.08; 5: 176.19
Note on C52: a) Uso intermittente (appartamenti privati, locande, Uffici) .......... K = 0,5 b) Uso frequente (ristoranti, alberghi, ospedali e comunità) .......... K = 0,7 c) Uso frequente (ristoranti, alberghi, ospedali e comunità)............ K = 1,0 d) Uso speciale (laboratori e industrie) .............................................. K = 1,2
Note on C56: I valori delle DU contenuti nella tabella, sono conformial Prospetto 2 delle UNI EN 12056-2.
Note on C76: 1,5% è la pendenza minima consigliata per i collettori posti all'interno del fabbricato.
Note on D45: 1 mm, è il valore suggerito da: - UNI EN - A.T.V - (Abtrittsgrube Technische Vereinigung).
Note on D46: 1,31*10-6 m2/sec. è il valore suggerito da: - UNI EN - A.T.V - (Abtrittsgrube Technische Vereinigung).
PROGETTO DI UN IMPIANTO DI SCARICO
Variazione del diametro della condotta
PRIME ELABORAZIONI: RISULTATI PER COLONNE E PER TRATTI DI COLLETTORE
Collettori in polietilene
Colonne di scarico in polietilene
Risultati
Riepilogo delle dimensioni, portate massime, velocità di progetto delle colonne e dei tratti di collettore
SCHEMA ALTIMETRICO E TAVOLA DI RIEPILOGO
h
d