## Scheda 1
Schema d'allacciamento alla rete pubblica.
Relazione tecnica
La rete di distribuzione dell'acqua, è costituita da allacciamenti singoli all'autoclave o alla rete comunale.
Ogni utenza perciò, ha il collegamento diretto, attraverso il contatore, con la condotta condominiale d'adduzione.
I contatori saranno sistemati tutti nello stesso locale (autoclave), mentre il contatore condominiale sarà posto, in apposito vano, secondo la presente scheda e con le modalità previste dall'ufficio comunale.
Sistemate in un apposito vano nelle scale, le tubazioni porteranno l'acqua in ogni appartamento.
Il calcolo, eseguito per ogni appartamento, viene impostato in modo che all'utenza più lontana o al sanitario più sfavorito, vi sia una pressione di 50 kPa minimo.
Il calcolo, è funzione della grandezza dell'appartamento (n° di punti acqua), della distanza dall'autoclave, dell'altezza e delle perdite di carico.
Il foglio tiene quindi conto anche di eventuali utenze siti su soppalchi o su attici.
Nelle tabelle "A" sono trascritte le portate di calcolo.
Scheda 1
Ingresso dell'acqua
Manometro
Saracinesca
Valvola di ritegno
Saracinesca
Rubinetto per prelievo campioni
Contatore
condominiale.
Collettore condominiale
Ramo 1
Ramo 2
Ramo 3
Ingresso appartamento

## Scheda 2
Tabella A |  | Ramo 1 |  | Ramo 2 |  | Ramo 3
Sanitari | portata l/s | N° sanitari | Tot. Portate | N° sanitari | Tot. Portate | N° sanitari | Tot. Portate
lavabi | 0.15 | 2 | 0.3 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 |  | Ramo 1 L1 = mt | 15
vasi | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  | Ramo 2 L2 = mt | 3
bidet | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  | Ramo 3 L3 = mt | 1.8
vasca/doccia | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25
lavandino | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0
lavatrice | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0 | 0
lavastoviglie | 0.15 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0 | 0
TOTALI |  | 12 | 1.9 | 7 | 1.1 | 4 | 0.6 |  | Ramo 1 H1 = mt | 14
[9 empty] | Ramo 2 H2 = mt | 1.5
|  | n° di curve | 1 | n° di curve | 1 | n° di curve | 1 |  | Ramo 3 H3 = mt | 2
|  | saracinesche | 11 | saracinesche | 1 | saracinesche | 1
|  | contatore | 1 | contatore | 0 | contatore | 0
|  | restringimenti | 1 | restringimenti | 1 | restringimenti | 1
|  | allargamenti | 1 | allargamenti | 1 | allargamenti | 0 |  | Materie plastiche
|  | giunzioni | 1 | giunzioni | 1 | giunzioni | 1
|  | rubinetti | 1 | rubinetti | 1 | rubinetti | 1
|  | Sz = | 27.3 | Sz = | 11.3 | Sz = | 10.3
| 2 | mt | [6 empty] | Residenze private
|  |  | Diametri teorici |  |  | Diametro effettivi
|  |  | D1* = mm | 34.3829 |  | Di 1 = mm | 30
| 1.5 | mt | D2* = mm | 28.4513 |  | Di 2 = mm | 22
|  |  | D3* = mm | 23.1249 |  | Di 3 = mm | 18
[7 empty] | La pressione disponibile dall'autoclave è di kPa = | 300
| 14 | mt |  |  |  |  | Carico residuo sul sanitario più alto mt = | 5.3733
[7 empty] | kPa = | 54.4446
|  | 0.2 | Residenze private |  |  | 120 | Acciaio zincato
|  | 0.4 | Edificio collettivo |  |  | 140 | Acciaio inox
[6 empty] | 140 | Rame
[6 empty] | 150 | Materie plastiche
Note on L32: Inserire la pressione disponibile all'allacciamento
Calcolo dei diametri e dei parametri idrici per una palazzina di nuova edificazione.
Scheda 2
Materiali utilizzati
Lunghezza dei rami
Altezze massime
Tipo d'edificio
Calcolo del coefficiente z per le perdite di carico concentrate per i vari rami.
Dal collettore condominiale
Ramo 1
Ramo 2
Ramo 3

## Scheda 3
Legenda:
[7 empty] | Q* = | totale portata (l/sec) |  |  | H = | Differenza di quota del ramo (m)
[7 empty] | c = | coeff. di contemporaneità |  |  | j = | Pendenza motrice (perdita di carico per ml)
[7 empty] | Q = | portata totale ridotta (l/sec) |  |  | Sz = | coeff. resistenze localizzate
[7 empty] | D* = | diametro teorico in mm |  |  | v = | velocità effettiva m/s
[7 empty] | C = | Coeff. di scabrezza |  |  | jL = | resistenze continue in m.
| L = mt | 1.8 | H = mt | 2 |  |  | Di = | Diametro interno |  |  | Sz*v^2/2g = | S delle resistenze localizzate in mt
[7 empty] | L = | lungezza del ramo (mt) |  |  | Dh = | perdita di carico piez. totale in mt
| L = mt | 3 | H = mt | 1.5
L = mt | 15
|  |  | H = mt | 14
Calcolo di verifica della rete
Condotta | n° sanitari | Q* | c | Q | D* | C | Di | L | H | j | Sz | v | jL | Sz*v^2/2g | Dh
Ramo 1 | 12 | 1.9 | 0.48868 | 0.92848 | 34.3829 | 150 | 30 | 15 | 14 | 0.063037 | 27.3 | 1.3136 | 0.94555 | 2.4009 | 3.3464
Ramo 2 | 7 | 1.1 | 0.57796 | 0.63576 | 28.4513 | 150 | 22 | 3 | 1.5 | 0.14158 | 11.3 | 1.6725 | 0.42475 | 1.6111 | 2.0358
Ramo 3 | 4 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 23.1249 | 150 | 18 | 1.8 | 2 | 0.17459 | 10.3 | 1.6505 | 0.31427 | 1.4302 | 1.7445
[14 empty] | Totale delle perdite di carico Dh = mt | 7.1267 | bar: j to jL
[12 empty] | Carico residuo sul sanitario più alto mt = | 5.3733
[5 empty] | La pressione disponibile dall'autoclave è di kPa = | C: 300; v: kPa =; jL: 54.4446
Procedimento.
Dopo la saracinesca d'ingresso
La distribuzione interna avviene attraverso collettori dai quali si diramano, con delle saracinesche, le singole tubazioni che alimentano i vari rubinetti.
Ogni rubinetto è, perciò, collegato direttamente al collettore.
Si determina prima il coefficiente di contemporaneità pari a c = 0,2 + 1/(n)^0,5.
Poi si effettua un dimensionamento di massima della tubazione con la formula D = 3,57*(q/V)^0,5 e infine si effettua un calcolo di verifica.
La velocità dell'acqua nelle tubazioni si assume pari a 1 mt/sec.
Successivamente, nella fase di verifica, introducendo il diametro da utilizzare e le resistenze continue e localizzate, si calcoleranno la velocità effettiva e le perdite di carico piezometrico in ogni ramo.
Si arriva quindi all'equazione del moto e alla perdita di carico piezometrico totale.
Calcolo dei diametri e dei parametri idrici per una palazzina di nuova edificazione.
Scheda 3
Dal collettore condominiale
Ramo 1
Ramo 2
Ramo 3
qwuop eopqwe