## tabella di calcolo
tab 1 | curve | T | metri | prtata l/s | diametr mm | pollici teorici | scelti | velocitàm/s | scelti in pollici |  | tab 2 | 3/8 - 1/2 | 3/4--1 | 1 1/4 - 4 | inserire il valore di k a seconda del diametro
doccia |  |  |  | 0.1 | 11.2867 | 0.44436 | 12.7 | 0.78981 | 0.5 |  | aumen di sez | 1 | 1 | 1 | k
bidet |  |  |  | 0.1 | 11.2867 | 0.44436 | 12.7 | 0.78981 | 0.5 |  | dimin di sez | 0.5 | 0.5 | 0.5 | k
wc |  |  |  | 0.1 | 11.2867 | 0.44436 | 12.7 | 0.78981 | 0.5 |  | curva 90°< 5.d | 1.5 | 1 | 0.5 | k | 1
lavabo |  |  |  | 0.1 | 11.2867 | 0.44436 | 12.7 | 0.78981 | 0.5 |  | curva 90°> 5.d | 0 | 0 | 0 | k
lavatrice |  |  |  | 0.2 | 15.9617 | 0.62841 | 12.7 | 1.5796 | 0.5 |  | raccordo T | 3 | 2 | 1 | k | 2
lavastov |  |  |  | 0.2 | 15.9617 | 0.62841 | 12.7 | 1.5796 | 0.5
vasca |  |  |  | 0.2 | 15.9617 | 0.62841 | 12.7 | 1.5796 | 0.5 |  | tab3
wc rap |  |  |  | 2 | 50.4754 | 1.9872 | 12.7 | 15.7962 | 0.5 |  | pollici = mm | 3/8" | 9.525
lavandin |  |  |  | 0.15 | 13.8233 | 0.54422 | 12.7 | 1.1847 | 0.5 |  | pollici = mm | 1/2" | 12.7
|  |  | 4.8 | 0.3 | 19.5491 | 0.76965 | 19.5 | 1.005 | 0.76772 |  | pollici = mm | 3/4" | 19.5
[5 empty] | inserire velocità per calcolo delle perdite concentrate | [5 empty] | pollici = mm | 1" | 25.4
totali | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.39 |  |  | pollici = mm | 1"1/4 | 31.75
k | 0 | 0 | [8 empty] | pollici = mm | 4" | 101.6
k tot | 0
velocità= prtata*4*1000/3,14*diam^2
[6 empty] | ktot/1000* | v^2/2*g |  |  |  | diametro=radice di 4*prtata*1000/3,14
perdit conc = |  | 0 |  | metri |  | 0 | 0.0077602 |  |  | B
[6 empty] | J | m |  |  | elementi |  | portate l/s |  |  | portate l/h
perdit distrib = |  | 0.029538 |  | metri |  | 6.1538 | 4.8 |  |  | vasca |  | 0.2 |  |  | 720
perdite totali = |  | 0.029538 | metri | [6 empty] | lavandino |  | 0.15 |  |  | 540
|  | 0.0028595 | atm | [6 empty] | lavabo |  | 0.1 |  |  | 360
[10 empty] | lavastov |  | 0.2 |  |  | 720
[10 empty] | lavatrice |  | 0.2 |  |  | 720
|  | formula perdite distribuite = j*l=mm /1000=m /10.33= | [5 empty] | /10,33=atm |  | wc |  | 0.1 |  |  | 360
|  | portata 0,10 l/s x 3600 =360 l/h |  |  |  | da tabella una portata da 360 l/h |  |  |  | wc rap |  | 2 |  |  | 7200
|  | per un tubo da 1/2" corrisponde una perdita di carico di 40 mm/m | [5 empty] | circa |  | bidet |  | 0.1 |  |  | 360
[10 empty] | doccia |  | 0.1 |  |  | 360
A |  | diametro dei tubi - interno / esterno in (mm) ed in (pollici)
perdite di carico |  | 16/22 | 22/27 | 28/33 | 37/42 | 42/48 | 54/60 | 64/60 | 70/76 | 82/89 | prtata in |  |  |  | prtat tot
(mm/m di H2O) |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" | - | 2" 1/2 | 3" | (l/h) |  |  |  | 360
14 |  | 205 | 457 | 910 | 2015 | 3050 | 6050 | 11000 | 13900 | 21950 | (l/h) |  |  |  | 360
16 |  | 221 | 492 | 985 | 2225 | 3300 | 6500 | 11800 | 15000 | 23500 | (l/h) |  |  |  | 720
18 |  | 236 | 525 | 1050 | 2375 | 3500 | 6900 | 12600 | 15900 | 25000 | (l/h) |  |  |  | 360
20 |  | 250 | 555 | 1110 | 2515 | 3700 | 7300 | 13400 | 16850 | 26850 | (l/h)
22 |  | 263 | 585 | 1170 | 2650 | 3900 | 7700 | 14000 | 17750 | 27750 | (l/h) |  |  |  | 360
24 |  | 277 | 615 | 1230 | 2775 | 4100 | 8050 | 14750 | 18600 | 29000 | (l/h)
26 |  | 290 | 640 | 1285 | 2900 | 4275 | 8400 | 15400 | 19500 | 30250 | (l/h)
28 |  | 300 | 670 | 1340 | 3015 | 4450 | 8750 | 16000 | 20300 | 34500 | (l/h)
30 |  | 312 | 695 | 1395 | 3135 | 4600 | 9100 | 16600 | 21050 | 32750 | (l/h)
34 |  | 330 | 745 | 1460 | 3300 | 4850 | 9600 | 17700 | 22200 | 34350 | (l/h) |  |  |  | 400 |  | l/h
36 |  | 347 | 765 | 1540 | 3475 | 5050 | 10050 | 18000 | 23850 | 36000 | (l/h) |  |  | calcolo portata con fatt di contempor
40 |  | 367 | 815 | 1630 | 3675 | 5400 | 10600 | 19300 | 24650 | 38150 | (l/h)
45 |  | 380 | 865 | 1740 | 3900 | 5700 | 11350 | 20250 | 26350 | 40000 | (l/h)
50 |  | 413 | 920 | 1845 | 4125 | 6050 | 11950 | 22000 | 28000 | - | (l/h)
60 |  | 457 | 1010 | 2035 | 4525 | 6700 | 13150 | - | - | - | (l/h)
NB: con una proporzione si possono ricavare le pertite di carico reali con portate fuori tabella
es: pdc mm/m 40 : 367 = x : 360 x=prtite di carico in mm/m
| C | iserire dati per il calcolo della J
iserire prdt di carico da tab A |  |  |  | inserire prtate inL/h da tab A |  |  | inserire prtate utilizzatore da tab B |  |  |  | perdite di carico in mm/m =
|  | 14 |  |  | 910 |  |  | 400 |  |  |  |  | 6.1538
portata totale +fatt contempor
come calcolare le perdite di carico conc-distri-totali
n° 1 | inserire nella |  | tab 1 | nella colonna B il n° delle curve,nella colonna C il n° di T nella colonna D la lunghezza del tubo in m. Per un utilizzatore alla volta
(ricordarsi di cancellare i dati inseriti prima di inserire quelli per un altro utilizzatore.)
n° 2 | nelle colonne F e G sono calcolati i diametri del tubo in mm ed in pollici teorici | [6 empty] | nella colonna H inserire i diametri in mm reali che verranno trasformati
in pollici reali nella colonna J automaticamente (dalla tab 3 ricaviamo la misura in mm dei tubi )
n° 3 nell'ultimo riquadro della colonna I (inserire velocità…..) inserire il risultato ottenuto dalla colonna I della velocità in m/s in riferimento alla portata ed al diametro
nella tab 2 nella colonna R inserire il valore di K a seconda del diametro nel riquadro in corrispondenza con del tipo di curve o delle T
N°4 nella tab 4 calcolo J reale vengono riportati automaticamente i valori inserati nella tabella C per il calcolo della J

## 1°piano
IMPIANTO ACQUA FREDDA
perdit conc = |  | 0 |  | metri
[6 empty] | V m/s = | 0.39
perdit distrib = |  | 0.029538 |  | metri
perdite totali = |  | 0.029538 | metri
|  | 0.0028595 | atm |  |  | il calcolo delle perdite concenrtrate e riferito all'utizzatore più lontano
Calcolo le perdite di carico
Calcolo le perdite di carico totatali del tubo principale dal contatore alla caldaia per un tubo da 1/2"
mt tubo = | 4.68 | n° curve = |  | n° T = |  | portata tot l/h = |  | 1080 | l/s = | 0.3
prdite conc = |  |  | prdte distrib = |  | 0.6636 |  | totali mt = | 0.6636 |  | in atm = | 0.06424 | V m/s = | 2.37
Calcolo le perdite di carico totali (concentrate +distribuite) bagno 1 per un tubo da 1/2
mt tubo = | 4.8 | n° curve = | 2 | n° T = | 5 | portata tot l/h = |  | 400 | l/s = | 0.11111
prdite conc = |  | 2.2926 | prdte distrib = |  | 0.2274 |  | totali mt = | 2.52 |  | in atm = | 0.24395 | V m/s = | 1.58
lavatrice
Calcolo le perdite di carico totali bagno 2 per un tubo da 1/2"
mt tubo = | 11 | n° curve = | 2 | n° T = | 5 | portata tot l/h = |  | 400 | l/s = | 0.11111
prdite conc = |  | 2.2926 | prdte distrib = |  | 0.5211 |  | totali mt = | 2.8137 |  | in atm = | 0.27238 | V m/s = | 1.58
vasca
Calcolo le perdite di carico totali cucina per un tubo da 1/2"
mt tubo = | 17 | n° curve = | 3 | n° T = | 4 | portata tot l/h = |  | 200 | l/s = | 0.055556
prdite conc = |  | 2.1016 | prdte distrib = |  | 0.2322 |  | totali mt = | 2.3338 |  | in atm = | 0.22592 | V m/s = | 1.58
lavatrice
perdte conc tot |  | 6.6868 | prdte distrib tot |  | 1.6443 |  | totali mt = | 8.3311 |  | in atm = | 0.80649

## 1°piano (2)
IMPIANTO ACQUA FREDDA
perdit conc = |  | 0 |  | metri
[6 empty] | V m/s = | 0.39
perdit distrib = |  | 0.029538 |  | metri
perdite totali = |  | 0.029538 | metri
|  | 0.0028595 | atm |  |  | il calcolo delle perdite concenrtrate e riferito all'utizzatore più lontano
Calcolo le perdite di carico
Calcolo le perdite di carico totatali del tubo principale dal contatore alla caldaia per un tubo da 3/4"
mt tubo = | 4.68 | n° curve = |  | n° T = |  | portata tot l/h = |  | 1080 | l/s = | 0.3
prdite conc = |  |  | prdte distrib = |  | 0.3003 |  | totali mt = | 0.3003 |  | in atm = | 0.029071 | V m/s = | 1.01
Calcolo le perdite di carico totali (concentrate +distribuite) bagno 1 per un tubo da 3/4"
mt tubo = | 4.8 | n° curve = | 2 | n° T = | 5 | portata tot l/h = |  | 400 | l/s = | 0.11111
prdite conc = |  | 0.27484 | prdte distrib = |  | 0.0588 |  | totali mt = | 0.33364 |  | in atm = | 0.032298 | V m/s = | 0.67
lavatrice
Calcolo le perdite di carico totali bagno 2 per un tubo da 3/4"
mt tubo = | 11 | n° curve = | 2 | n° T = | 5 | portata tot l/h = |  | 400 | l/s = | 0.11111
prdite conc = |  | 0.27484 | prdte distrib = |  | 0.1348 |  | totali mt = | 0.40964 |  | in atm = | 0.039655 | V m/s = | 0.67
vasca
Calcolo le perdite di carico totali cucina per un tubo da 3/4"
mt tubo = | 17 | n° curve = | 3 | n° T = | 4 | portata tot l/h = |  | 200 | l/s = | 0.055556
prdite conc = |  | 0.25193 | prdte distrib = |  | 0.1042 |  | totali mt = | 0.35613 |  | in atm = | 0.034475 | V m/s = | 0.67
lavatrice
perdte conc tot |  | 0.80161 | prdte distrib tot |  | 0.5981 |  | totali mt = | 1.3997 |  | in atm = | 0.1355

## 1°piano (3)
IMPIANTO ACQUA FREDDA
perdit conc = |  | 0 |  | metri
[6 empty] | V m/s = | 0.39
perdit distrib = |  | 0.029538 |  | metri
perdite totali = |  | 0.029538 | metri
|  | 0.0028595 | atm |  |  | il calcolo delle perdite concenrtrate e riferito all'utizzatore più lontano
Calcolo le perdite di carico
Calcolo le perdite di carico totatali del tubo principale dal contatore alla caldaia per un tubo da 1"
mt tubo = | 4.68 | n° curve = |  | n° T = |  | portata tot l/h = |  | 1080 | l/s = | 0.3
prdite conc = |  |  | prdte distrib = |  | 0.0866 |  | totali mt = | 0.0866 |  | in atm = | 0.0083833 | V m/s =
Calcolo le perdite di carico totali (concentrate +distribuite) bagno 1 per un tubo da 1"
mt tubo = | 4.8 | n° curve = | 2 | n° T = | 5 | portata tot l/h = |  | 400 | l/s = | 0.11111
prdite conc = |  | 0.09312 | prdte distrib = |  | 0.0295 |  | totali mt = | 0.12262 |  | in atm = | 0.01187 | V m/s = | 0.39
lavatrice
Calcolo le perdite di carico totali bagno 2 per un tubo da 1"
mt tubo = | 11 | n° curve = | 2 | n° T = | 5 | portata tot l/h = |  | 400 | l/s = | 0.11111
prdite conc = |  | 0.9312 | prdte distrib = |  | 0.0677 |  | totali mt = | 0.9989 |  | in atm = | 0.096699 | V m/s = | 0.39
vasca
Calcolo le perdite di carico totali cucina per un tubo da 1"
mt tubo = | 17 | n° curve = | 3 | n° T = | 4 | portata tot l/h = |  | 200 | l/s = | 0.055556
prdite conc = |  | 0.08536 | prdte distrib = |  | 0.0523 |  | totali mt = | 0.13766 |  | in atm = | 0.013326 | V m/s = | 0.39
lavatrice
perdte conc tot |  | 1.1097 | prdte distrib tot |  | 0.2361 |  | totali mt = | 1.3458 |  | in atm = | 0.13028

## imp di scarico
IMPIANTO DI SCARICO CALCOLO DIAMETRO DEL |  |  |  | pozzetto
calcolo portata di scarico del pozzetto
pozzetto 1 | lastov | 3
| bidet | 2
| wc | 5
| lavabo | 2
| doccia | 5 | fattore di contemp = 0,50
totale | 238 |  | litri/minuto
| 3.9667 |  | litri/secondo |  | utilizzatori | unità di scarico
[5 empty] | lavabo | 2
| diametro | 71.085 | mm |  | bidet | 2
[5 empty] | wc | 4%6
[5 empty] | vasca da bagno | 3%4
[5 empty] | lavello | 3
[5 empty] | lavastov | 3
calcolo portata di scarico del pozzetto
pozzetto 2 | lastov | 3
| bidet | 2
| wc | 5
| lavabo | 2
| doccia | 5 | fattore di contemp = 0,50
totale | 238 |  | litri/minuto
| 3.9667 |  | litri/secondo
| diametro | 71.085 | mm
calcolo portata di scarico del pozzetto
pozzetto 3 | lastov | 3
| bidet | 2
| wc | 5
| lavabo | 2
| vasca | 5 | fattore di contemp = 0,50
totale | 238 |  | litri/minuto
| 3.9667 |  | litri/secondo
| diametro | 71.085 | mm
calcolo portata di scarico del pozzetto
pozzetto 4
| bidet | 2
| wc | 5
| lavabo | 2
| vasca | 5 | fattore di contemp = 0,50
totale | 196 |  | litri/minuto
| 3.2667 |  | litri/secondo
| diametro | 64.5086 | mm
utilizzero per tutti i locali (bagni+cucina)dei pozzetti da100mm
le colonne principali avranno un diametro di 100mm

## Foglio2
Dai calcoli (fogli:1°piano-1-2-3) effettuati prendendo come riferimento tre diametri da 1/2"-3/4"-1" si è deciso dfi utilizzare per l'impianto di distribuzione acqua fredda
un tubo da 3/4"