## Home
Solar-T
Calcolo degli impianti solari termici
Versione 2.1
2007-01-12
Programma sviluppato da:
Giuliano Dall'O' e Luca A. Piterà
giuldal@polimi.it
L'uso del software e dei relativi risultati dei calcoli sono di esclusiva competenza e responsailità dell'utente

## Principale
SOLAR-T Calcolo degli impianti solari termici
Località
Tipo di utenza | uso abitativo
numero utenze | 50
consumo pro-capite (litri) | 50
consumo giornaliero di acqua calda (litri/giorno) | 2500
Temperatura di alimentazione (°C) | 12
Temperatura di utilizzo (°C) | 50
Marca dei collettori
Modello | IDMK 25 | [7 empty] | Sup | 16
F' (ta)n | 0.817
F' UL | 3.87
F'' | 0.0067
Superficie unitaria (m2) | 2.29
Collettori installati | 16
Superficie complessiva (m2) | 36.64 | Superficie (m2) |  | 36.64
Inclinazione collettori (°) | 27 | N. Collettori |  | 16
Orientamento | -8 |  |  |  |  | 50 | °C
Temp. Media di captazione (°C) | 45 |  |  | 74.25%
Integraz. solare
Energia solare incidente (kWh/anno) | 52222.1902 | [6 empty] | 1832
Energia solare prodotta dall'impianto (kWh/anno) | 29943.3975 |  |  |  |  | 12 |  | °C Vol. Acc. (l)
Energia producibile | 33151.5014
Integrazione solare GEN-DIC. (%) | 74.25%
Integrazione solare APR-OTT (%) | 95.52%
Coefficiente di utilizzo (%) | 90.32% |  | 27 |  | -8
Efficienza media di captazione | 63.48%
Energia prodotta | 100%
Energia utilizzata | 90.32%
Energia sprecata | 9.677%
INCLINAZIONE (°)
AZIMUTH (°)
SUPERFICIE CAPTANTE (m2)
Coeff. di Utilizzo
-
+
Sud=0
Angolo

## Introduzione dati e calcolo (hidden)
Calcolo Irradiazione su piano inclinato secondo UNI 8477/1
Uso: posizionare il cursore sul triangolino rosso per visualizzare le istruzioni. | [6 empty] | Sud
Est
°
Elenco 1 |  |  | Elenco 2 |  |  |  | -8
Inclinazione dei pannelli |  |  |  | Insolazione giornaliera media mensile disponibile sul piano dei pannelli
27 |  |  |  | Calcolata a norma UNI 8477/1, dati di insolazione da norma UNI 10349
Piano inclinato di 27°, azimuth -8° ( Direzione Sud -8° Est )
|  |  |  | Località: Lecco (LC) |  |  | Altitudine: | 214 | (m)
Orientamento ( -90°=E ; 90°=O )
-8 |  |  |  | Coeff. di riflessione: |  | 0.1
|  |  |  | Mese | Insolazione giornaliera media mensile | [5 empty] | Temperatura giornaliera media mensile
Coefficiente di riflessione ambientale |  |  |  |  | Sul piano orizzontale |  | Sul piano inclinato
0.1 |  |  |  |  | Diretta | Diffusa | Diretta | Diffusa | Riflessa | Totale
[5 empty] | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [ °C ]
|  |  |  | Gennaio | 2.3 | 2.4 | 5.179 | 2.2692 | 0.025613 | 7.4738 | 3.9
Località (se non compresa in elenco) |  |  |  | Febbraio | 3.6 | 3.4 | 6.4325 | 3.2147 | 0.038148 | 9.6853 | 5.7
|  |  |  | Marzo | 6.4 | 5 | 9.0798 | 4.7275 | 0.062126 | 13.8694 | 9.6
Provincia (se loc. non compr. in elenco) |  |  |  | Aprile | 9.1 | 6.7 | 10.5074 | 6.3349 | 0.086105 | 16.9283 | 13.3
|  |  |  | Maggio | 10.5 | 7.9 | 10.5269 | 7.4695 | 0.10027 | 18.0966 | 16
Altitudine |  |  |  | Giugno | 12.3 | 8.4 | 11.5957 | 7.9422 | 0.11281 | 19.6507 | 20.1
|  |  |  | Luglio | 14.2 | 7.9 | 13.755 | 7.4695 | 0.12044 | 21.3449 | 22.6
|  |  |  | Agosto | 11.2 | 7 | 12.1489 | 6.6185 | 0.099184 | 18.8666 | 22.1
Note |  |  |  | Settembre | 7.8 | 5.6 | 10.16 | 5.2948 | 0.073026 | 15.5279 | 19.2
|  |  |  | Ottobre | 5.2 | 3.9 | 8.5752 | 3.6875 | 0.049592 | 12.3123 | 14.3
|  |  |  | Novembre | 2.5 | 2.6 | 5.2738 | 2.4583 | 0.027793 | 7.7599 | 9.2
|  |  |  | Dicembre | 2 | 2.1 | 4.861 | 1.9856 | 0.022344 | 6.8689 | 5.3
|  |  |  | Medie annue | 7.2583 | 5.2417 | 9.0079 | 4.956 | 0.068121 | 14.0321 | 13.4417
|  |  |  | Latitudine: 45°51' |  | Longitudine: 9°24' |  |  | Totale annuo: | 5131.0012 | [ MJ/m2 ]
[10 empty] | 1425.2781 | [kWh/m2]
1
2
E (Energia media annua producibile) = |  | 33151.5014 | kWh/anno
E (Energia media annua prodotta) = |  | 29943.3975 | kWh/anno
Costo impianto"Chiavi in mano" |  | 5600
Contributo massimo (25%) = |  | 1530
Contributo ammissibile = |  | 1530
Contributo Regione Lombardia = |  | 0.3
Dati Collettore Solare
Marca | SONNENKRAFT
Modello | IDMK 25
F' (τα) | 0.817
F' UL | 3.87
F'' | 0.0067
Sup. Captante [m2] | 2.29
Sup. Totale [m2] | 36.64
Tm Collettore [°C] | 45
Dati sull'utenza
Numero utenze |  | 50
Consumo pro-capite (litri/persona) |  | 50
Consumo giornaliero di acqua calda (l/g) |  | 2500
Temperatura di alimentazione (°C) |  | 12
Temperatura di utilizzo (°C) |  | 50
Integrazione solare GEN-DIC. |  | 74.25%
Integrazione solare APR-OTT |  | 95.52%
Coefficiente di utilizzo |  | 90.32%
Efficienza media di captazione |  | 63.48%
Note on A3: Istruzioni d'uso a) Scegliere la località desiderata fra quelle disponibili nell'elenco 1. Se non è compresa nell'elenco, selezionare la casella di attivazione dell'elenco 2 e scegliere le due località di riferimento più vicine dagli elenchi 1 e 2. Se la località nota è in montagna, scegliere località di riferimento sullo stesso versante montano. b) Selezionare l'angolo di inclinazione del piano considerato rispetto al piano orizzontale (0°= piano orizzontale, 90°=piano verticale) c) Selezionare l'orientamento del piano considerato ( -90°=E; 0°=S; 90°=O; +-180°=N) d) Selezionare il coefficiente di riflessione dall'ambiente (0.2=erba; 0.8=acqua, neve) e) Se è stata attivato l'elenco 2 di località, inserendo il nominativo delle località e la provincia nelle apposite caselle, queste saranno visualizzate nella tabella dei risultati. f) Inserire eventuali note nell'apposita cella. Saranno stampati insieme ai dati calcolati g) Inserire il numero di pannelli solari Rotex V26 h) Selezionare il tipo di uso (Integrazione riscaldamento o acqua calda sanitaria)
Note on A6: Selezionare la località di calcolo. Se non compresa nell'elenco selezionare la casella di attivazione dell'elenco 2 e scegliere le due località di riferimento più vicine dagli elenchi 1 e 2. Se la località nota è in montagna, scegliere località di riferimento sullo stesso versante montano.
Note on A11: Angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale (0°=piano orizzontale; 90°=piano verticale)
Note on A15: Orientamento dei pannelli: -90°= Est 0°= Sud 90°= Ovest +-180°= Nord
Note on A19: Rappresenta la quota di radiazione diffusa riflessa dall'ambiente, varia fra 0 ed 1. Valori da norma: 0,04 = Strade sterrate 0,07 = Superfici acquose 0,07 = Bosco di conifere d'inverno 0,10 = Asfalto invecchiato 0,13 = Tetti o terrazzi in bitume 0,14 = Suolo (creta, marne) 0,20 = Erba secca 0,20 = Pietrisco 0,22 = Calcestruzzo invecchiato 0,26 = Bosco in autunno 0,26 = Campi con raccolti maturi 0,26 = Piante 0,26 = Erba verde 0,27 = Superfici scure di edifici 0,30 = Foglie morte 0,60 = Superfici chiare di edifici 0,75 = Neve fresca (o con film di ghiaccio)
Note on A23: Se è stato attivato l'elenco 2, inserire il nome della località e la provincia.
Note on A25: Se è stato attivato l'elenco 2, inserire il nome della località e la provincia.
Note on A27: Se è stato attivato l'elenco 2, inserire l'altitudine della località in m.
Note on A30: Il testo inserito sotto verrà stampato insieme ai dati
Note on D6: Scegliere la seconda località di riferimento fra quelle disponibili in elenco. Selezionare la casella di attivazione dell'elenco 2 (quando non è selezionata viene presa in comunque in considerazione solo la località selezionata in Elenco 1). Se la località nota è in montagna, scegliere località di riferimento sullo stesso versante montano.
Attiva elenco 2

## Calcolo insolazione su collett. (hidden)
CALCOLO DELLA RADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE
SU SUPERFICIE INCLINATA DI ° RIVOLTA A Sud (Azimuth = °)
Mese | Rad. diff. | Rad. dir. | a | b | r | Rb | R | R | R | Totale | Totale
| MJ/m² | MJ/m² | [ ° ] | [ ° ] |  |  | Comp. dir. | Comp. diff. | Comp. rifl. | MJ/m² | kWh/m² |  | gg/mese
Gennaio | 2.4 | 2.3 | 0 | 27 | 0.1 | 2.2517 | 5.179 | 2.2692 | 0.025613 | 7.4738 | 2.0761 |  | 31 | 64.3576 |  |  |  | 231.6872
Febbraio | 3.4 | 3.6 | 0 | 27 | 0.1 | 1.7868 | 6.4325 | 3.2147 | 0.038148 | 9.6853 | 2.6904 |  | 28 | 75.3303 |  |  |  | 271.1891
Marzo | 5 | 6.4 | 0 | 27 | 0.1 | 1.4187 | 9.0798 | 4.7275 | 0.062126 | 13.8694 | 3.8526 |  | 31 | 119.4311 |  |  |  | 429.952
Aprile | 6.7 | 9.1 | 0 | 27 | 0.1 | 1.1547 | 10.5074 | 6.3349 | 0.086105 | 16.9283 | 4.7023 |  | 30 | 141.0695 |  |  |  | 507.8501
Maggio | 7.9 | 10.5 | 0 | 27 | 0.1 | 1.0026 | 10.5269 | 7.4695 | 0.10027 | 18.0966 | 5.0268 |  | 31 | 155.8321 |  |  |  | 560.9955
Giugno | 8.4 | 12.3 | 0 | 27 | 0.1 | 0.94274 | 11.5957 | 7.9422 | 0.11281 | 19.6507 | 5.4585 |  | 30 | 163.7561 |  |  |  | 589.5218
Luglio | 7.9 | 14.2 | 0 | 27 | 0.1 | 0.96866 | 13.755 | 7.4695 | 0.12044 | 21.3449 | 5.9291 |  | 31 | 183.8032 |  |  |  | 661.6917
Agosto | 7 | 11.2 | 0 | 27 | 0.1 | 1.0847 | 12.1489 | 6.6185 | 0.099184 | 18.8666 | 5.2407 |  | 31 | 162.4624 |  |  |  | 584.8646
Settembre | 5.6 | 7.8 | 0 | 27 | 0.1 | 1.3026 | 10.16 | 5.2948 | 0.073026 | 15.5279 | 4.3133 |  | 30 | 129.3991 |  |  |  | 465.8367
Ottobre | 3.9 | 5.2 | 0 | 27 | 0.1 | 1.6491 | 8.5752 | 3.6875 | 0.049592 | 12.3123 | 3.4201 |  | 31 | 106.0224 |  |  |  | 381.6807
Novembre | 2.6 | 2.5 | 0 | 27 | 0.1 | 2.1095 | 5.2738 | 2.4583 | 0.027793 | 7.7599 | 2.1555 |  | 30 | 64.6658 |  |  |  | 232.7969
Dicembre | 2.1 | 2 | 0 | 27 | 0.1 | 2.4305 | 4.861 | 1.9856 | 0.022344 | 6.8689 | 1.908 |  | 31 | 59.1486 |  |  |  | 212.9349
Note: | a = orientamento rispetto alla direzione Sud (-90°=E; 0=S; 90=O). | [12 empty] | 1425.2781 | totale annuale kWh/m2 |  |  | 5131.0012
[14 empty] | 3.9049 | media giornaliera annuale
Zona: ( )
Unità di misura disponibili
LATITUDINE LUOGO |  |  | LONGITUDINE LUOGO |  |  |  | Calcolo media fra due località: |  |  | FALSE |  |  |  | MJ/m2 | Rif. Unità di misura
Rif. 1 | [13 empty] | kWh/m2 | 1
Gradi | Primi |  | Gradi | Primi |  |  | Inclinazione del piano: |  |  | 27
45 | 51 |  | 9 | 24
Gradi e centesimi di grado |  |  | Gradi e centesimi di grado |  |  |  | Azimuth: |  | 172 | -8
45.85 |  |  | 9.4
[7 empty] | Coeff. Riflessione ambientale: |  | 10 | 0.1
Rif. 2
Gradi | Primi |  | Gradi | Primi
37 | 18 |  | 13 | 35
Gradi e centesimi di grado |  |  | Gradi e centesimi di grado
37.3 |  |  | 13.5833
Valore da Rif. 1
Gradi | Primi |  | Gradi | Primi
45 | 51 |  | 9 | 24
Gradi e centesimi di grado |  |  | Gradi e centesimi di grado
45.85 |  |  | 9.4
Radiazione solare incidente G = |  | 800 | W/m2
Costante solare Go = | 1353 | W/m2
Valori medi mensili per il calcolo
Mese | Giorno del mese | Giorno n dell'anno | Declinazione solare d | T | U | V | Th | Uh | U2+V2-T2 | T+U | Superficie esposta per tutto l'arco del sole? |  | Soluzioni v reali? | +v | -v | vs | v1 | v2 | v' | v'' | Hb | Hb,h | Rb
Gennaio | 17 | 17 | -20.917 | -0.11645 | 0.88104 | -0.059019 | -0.25616 | 0.65064 | 0.76615 | 0.76459 | 1 |  | 1 | -86.2545 | 78.5896 | 66.8142 | -86.2545 | 78.5896 | -66.8142 | 66.8142 | 1824.0836 | 810.0838 | 2.2517
Febbraio | 16 | 47 | -12.9546 | -0.07312 | 0.91919 | -0.061575 | -0.16085 | 0.67881 | 0.84336 | 0.84607 | 1 |  | 1 | -89.28 | 81.6152 | 76.2927 | -89.28 | 81.6152 | -76.2927 | 76.2927 | 2153.0226 | 1204.9624 | 1.7868
Marzo | 16 | 75 | -2.4177 | -0.013759 | 0.94236 | -0.063127 | -0.030268 | 0.69592 | 0.89183 | 0.9286 | 1 |  | 1 | -92.9977 | 85.3328 | 87.5072 | -92.9977 | 85.3328 | -87.5072 | 85.3328 | 2491.662 | 1756.2804 | 1.4187
Aprile | 15 | 105 | 9.4149 | 0.053356 | 0.93049 | -0.062332 | 0.11737 | 0.68716 | 0.86685 | 0.98385 | 1 |  | 1 | -97.1123 | 89.4474 | 99.8349 | -97.1123 | 89.4474 | -97.1123 | 89.4474 | 2754.4785 | 2385.5426 | 1.1547
Maggio | 15 | 135 | 18.7919 | 0.10507 | 0.89292 | -0.059815 | 0.23114 | 0.65941 | 0.78984 | 0.99799 | 1 |  | 1 | -100.5749 | 92.91 | 110.5191 | -100.5749 | 92.91 | -100.5749 | 92.91 | 2884.9728 | 2877.6065 | 1.0026
Giugno | 11 | 162 | 23.0859 | 0.12789 | 0.86766 | -0.058123 | 0.28135 | 0.64076 | 0.73986 | 0.99556 | 1 |  | 1 | -102.2897 | 94.6248 | 116.0454 | -102.2897 | 94.6248 | -102.2897 | 94.6248 | 2922.2824 | 3099.7782 | 0.94274
Luglio | 17 | 198 | 21.1837 | 0.11786 | 0.87946 | -0.058914 | 0.25928 | 0.64947 | 0.76303 | 0.99733 | 1 |  | 1 | -101.517 | 93.8521 | 113.5294 | -101.517 | 93.8521 | -101.517 | 93.8521 | 2907.5061 | 3001.5738 | 0.96866
Agosto | 16 | 228 | 13.455 | 0.075893 | 0.91731 | -0.061449 | 0.16695 | 0.67742 | 0.83947 | 0.9932 | 1 |  | 1 | -98.5676 | 90.9027 | 104.2678 | -98.5676 | 90.9027 | -98.5676 | 90.9027 | 2818.8749 | 2598.7059 | 1.0847
Settembre | 15 | 258 | 2.2169 | 0.012617 | 0.94249 | -0.063136 | 0.027755 | 0.69602 | 0.89212 | 0.95511 | 1 |  | 1 | -94.5977 | 86.9329 | 92.2854 | -94.5977 | 86.9329 | -92.2854 | 86.9329 | 2608.9149 | 2002.8981 | 1.3026
Ottobre | 15 | 288 | -9.5994 | -0.054391 | 0.92999 | -0.062299 | -0.11965 | 0.68679 | 0.86581 | 0.8756 | 1 |  | 1 | -90.487 | 82.8222 | 79.9667 | -90.487 | 82.8222 | -79.9667 | 79.9667 | 2272.6472 | 1378.1289 | 1.6491
Novembre | 14 | 318 | -18.912 | -0.10572 | 0.89228 | -0.059772 | -0.23256 | 0.65894 | 0.78856 | 0.78657 | 1 |  | 1 | -87.0434 | 79.3786 | 69.3334 | -87.0434 | 79.3786 | -69.3334 | 69.3334 | 1912.9702 | 906.8284 | 2.1095
Dicembre | 10 | 344 | -23.0496 | -0.1277 | 0.8679 | -0.058139 | -0.28093 | 0.64093 | 0.74032 | 0.74019 | 1 |  | 1 | -85.3901 | 77.7253 | 64.0037 | -85.3901 | 77.7253 | -64.0037 | 64.0037 | 1724.8881 | 709.6893 | 2.4305
| Temperature |  |  | Correzione per quota | Insolazione diffusa |  | Insolazione diretta |  | Insolazione LC
Provincia | LC | AG | LC |  | LC | AG | LC | AG | Diffusa | Diretta
| 3.9 | 10.4 | 3.9 | 0 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 5.4 | 2.4 | 2.3
| 5.7 | 10.8 | 5.7 | 0 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 8.3 | 3.4 | 3.6
| 9.6 | 12.7 | 9.6 | 0 | 5 | 5.3 | 6.4 | 11.6 | 5 | 6.4
| 13.3 | 15.6 | 13.3 | 0 | 6.7 | 6.2 | 9.1 | 16 | 6.7 | 9.1
| 16 | 19.4 | 16 | 0 | 7.9 | 6.3 | 10.5 | 20.6 | 7.9 | 10.5
| 20.1 | 24.1 | 20.1 | 0 | 8.4 | 6 | 12.3 | 23.5 | 8.4 | 12.3
| 22.6 | 26.9 | 22.6 | 0 | 7.9 | 5.4 | 14.2 | 24.2 | 7.9 | 14.2
| 22.1 | 26.5 | 22.1 | 0 | 7 | 4.8 | 11.2 | 22.2 | 7 | 11.2
| 19.2 | 24 | 19.2 | 0 | 5.6 | 4.9 | 7.8 | 16 | 5.6 | 7.8
| 14.3 | 19.9 | 14.3 | 0 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 10.3 | 3.9 | 5.2
| 9.2 | 15.9 | 9.2 | 0 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 6.6 | 2.6 | 2.5
| 5.3 | 12.2 | 5.3 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 5.2 | 2.1 | 2
Altitudine (m) | 214 | 230 | 214
Indice Rif. 1 | 41
Indice Rif. 2 | 1
Aggiungi o modifica | 2
Collettori Solari e impianto
F' (τα) | 0.817 |  |  | Consumo | 2500 | lt/gg
F' UL | 3.87 |  |  | Tin | 12 | °C
F'' | 0.0067 |  |  | Tout | 50 | °C
Sup. unitaria | 2.29 | m2
Sup. Totale | 36.64 | m2 |  | Pres DIA | TRUE
[12 empty] | Fabb kWh | En Sol kWh | En Sol Util kWh
Mese | Hincl | Te | Tmc | I | Δt | ηcoll | Giorni | Ecoll | Ehw | Eutil | int Solare
| [ MJ/m2 ] | [°C] | [°C] | [W/m2] | [°C] | [%] | Mese | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [ MJ/m2 ] | [%] |  |  |  | η | Coeff. di captazione Absorber
GEN | 7.4738 | 3.9 | 30 | 296.4294 | 0.088048 | 0.46086 | 31 | 3912.2286 | 12330.4304 | 3912.2286 | 31.73% | 3425.1196 | 1086.7302 | 1086.7302 | 0 | 0.817
FEB | 9.6853 | 5.7 | 30 | 369.7938 | 0.065712 | 0.55199 | 28 | 5484.8243 | 11137.163 | 5484.8243 | 49.25% | 3093.6564 | 1523.5623 | 1523.5623 | 0.01 | 0.77776
MAR | 13.8694 | 9.6 | 40 | 490.6653 | 0.061957 | 0.56461 | 31 | 8894.5237 | 12330.4304 | 8894.5237 | 72.13% | 3425.1196 | 2470.701 | 2470.701 | 0.02 | 0.73746
APR | 16.9283 | 13.3 | 40 | 564.1878 | 0.047325 | 0.62539 | 30 | 11636.98 | 11932.6746 | 11636.98 | 97.52% | 3314.6318 | 3232.4944 | 3232.4944 | 0.03 | 0.69608
MAG | 18.0966 | 16 | 40 | 588.9595 | 0.04075 | 0.65275 | 31 | 13417.1031 | 12330.4304 | 12330.4304 | 100% | 3425.1196 | 3726.9731 | 3425.1196 | 0.04 | 0.65362
GIU | 19.6507 | 20.1 | 40 | 619.0768 | 0.032145 | 0.68831 | 30 | 14867.6461 | 11932.6746 | 11932.6746 | 100% | 3314.6318 | 4129.9017 | 3314.6318 | 0.05 | 0.6101
LUG | 21.3449 | 22.6 | 40 | 648.2214 | 0.026843 | 0.70999 | 31 | 17213.2581 | 12330.4304 | 12330.4304 | 100% | 3425.1196 | 4781.4606 | 3425.1196 | 0.06 | 0.5655
AGO | 18.8666 | 22.1 | 40 | 604.2855 | 0.029622 | 0.69881 | 31 | 14975.1323 | 12330.4304 | 12330.4304 | 100% | 3425.1196 | 4159.759 | 3425.1196 | 0.07 | 0.51984
SET | 15.5279 | 19.2 | 40 | 532.0835 | 0.039092 | 0.66027 | 30 | 11269.618 | 11932.6746 | 11269.618 | 94.44% | 3314.6318 | 3130.4494 | 3130.4494 | 0.08 | 0.4731
OTT | 12.3123 | 14.3 | 30 | 448.4228 | 0.035012 | 0.67782 | 31 | 9479.1948 | 12330.4304 | 9479.1948 | 76.88% | 3425.1196 | 2633.1097 | 2633.1097 | 0.09 | 0.42528
NOV | 7.7599 | 9.2 | 30 | 306.2898 | 0.06791 | 0.54473 | 30 | 4646.3387 | 11932.6746 | 4646.3387 | 38.94% | 3314.6318 | 1290.6496 | 1290.6496 | 0.1 | 0.3764
DIC | 6.8689 | 5.3 | 30 | 275.2208 | 0.089746 | 0.45483 | 31 | 3548.5572 | 12330.4304 | 3548.5572 | 28.78% | 3425.1196 | 985.7103 | 985.7103
Totale | 5131.0012 | [5 empty] | 365 | 119345.4049 | 145180.8742 | 107796.2311 | 74.25%

## Dati climatici
SOLAR-T Dati Climatici
Nr Indice | Provincia | Località | Altitudine | Latitudine |  | Longitudine |  | Temperature medie giornaliere | [11 empty] | Insolazione diffusa media giornaliera mensile sul piano orizzontale (MJ/mq) | [11 empty] | Insolazione diretta media giornaliera mensile sul piano orizzontale (MJ/mq) | [11 empty] | Dati per pagina introduzione dati
|  |  |  | ° | ' | ° | ' | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Tipo di uso dell'impianto | Nr di pannelli
1 | AG | Agrigento | 230 | 37 | 18 | 13 | 35 | 10.4 | 10.8 | 12.7 | 15.6 | 19.4 | 24.1 | 26.9 | 26.5 | 24 | 19.9 | 15.9 | 12.2 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3 | 5.4 | 8.3 | 11.6 | 16 | 20.6 | 23.5 | 24.2 | 22.2 | 16 | 10.3 | 6.6 | 5.2 | ACS + Riscaldamento | 1
2 | AL | Alessandria | 95 | 44 | 54 | 8 | 36 | 0 | 2.8 | 8.1 | 13.1 | 17.3 | 22 | 24.7 | 23.6 | 19.9 | 13.1 | 6.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 7 | 5.6 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 4 | 6.5 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 14.9 | 11 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 2.1 | Acqua Calda Sanitaria | 2
3 | AN | Ancona | 16 | 43 | 36 | 16 | 30 | 6.3 | 7.1 | 9.9 | 13.4 | 17 | 21.8 | 24.4 | 24.1 | 21.3 | 16.5 | 12.1 | 7.8 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 6.9 | 11.7 | 15.7 | 16.2 | 19.1 | 15.6 | 10.6 | 6.4 | 2.7 | 1.8 | Ciclo ad Assorbimento | 3
4 | AO | Aosta | 583 | 45 | 44 | 7 | 18 | -0.3 | 2.6 | 6.7 | 11 | 14.7 | 18.7 | 20.5 | 19.4 | 15.9 | 10.3 | 4.8 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 7.2 | 9 | 10.3 | 11.5 | 13 | 10.4 | 7.6 | 4.8 | 3.5 | 2.7 |  | 4
5 | AP | Ascoli Piceno | 154 | 42 | 51 | 13 | 34 | 5.5 | 6.6 | 9.5 | 13.3 | 17.2 | 21.7 | 24.4 | 24.3 | 21.1 | 15.8 | 10.9 | 7 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 7.3 | 10.4 | 13 | 15.7 | 18.5 | 16 | 10.8 | 6.2 | 3.4 | 2.3 |  | 5
6 | AQ | L'Aquila | 714 | 42 | 21 | 13 | 23 | 2 | 3.6 | 7.1 | 11.4 | 15 | 19.1 | 22 | 21.8 | 18.6 | 13.1 | 8.2 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 8 | 8.4 | 7.7 | 7 | 5.7 | 4.2 | 3 | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.7 | 7.9 | 11.3 | 12.7 | 15.9 | 13.1 | 10 | 6.4 | 3.4 | 2.6 |  | 6
7 | AR | Arezzo | 246 | 43 | 27 | 11 | 52 | 5.1 | 5.9 | 9.2 | 12.6 | 16.4 | 20.9 | 24 | 23.4 | 20.3 | 15 | 10.2 | 6.1 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.2 | 7.7 | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 6 | 8.2 | 11.2 | 14 | 15.4 | 12.2 | 9.3 | 5.2 | 2.9 | 1.8 |  | 7
8 | AT | Asti | 123 | 44 | 53 | 8 | 12 | -0.4 | 2.7 | 7.9 | 13 | 17 | 21.6 | 24.2 | 22.9 | 18.9 | 12.7 | 6.1 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 6.9 | 9.6 | 10.7 | 12.2 | 14.7 | 10.7 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 2.7 |  | 8
9 | AV | Avellino | 348 | 40 | 54 | 14 | 47 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 12.4 | 16 | 20.3 | 23.1 | 22.6 | 19.6 | 14.8 | 10.4 | 6.8 | 2.9 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 14.7 | 16.9 | 20.3 | 17.9 | 12.3 | 7.7 | 3.8 | 2.3 |  | 9
10 | BA | Bari | 5 | 41 | 8 | 16 | 50 | 8.6 | 9.2 | 11.1 | 14.2 | 18 | 22.3 | 24.7 | 24.5 | 22 | 17.9 | 14 | 10.2 | 3 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 5.9 | 5.4 | 5 | 4 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 6.2 | 9.2 | 14.3 | 18.5 | 21.3 | 22.7 | 19.8 | 14 | 9.2 | 4.9 | 3 |  | 10
11 | BG | Bergamo | 249 | 45 | 41 | 9 | 40 | 3.1 | 4.9 | 8.9 | 13.3 | 17 | 21.3 | 23.7 | 23.2 | 19.9 | 14.2 | 8.6 | 4.5 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 8.9 | 11.2 | 12.2 | 14.6 | 11.9 | 8.5 | 5.2 | 2.1 | 1.8 |  | 11
12 | BL | Belluno | 383 | 46 | 8 | 12 | 13 | 0.1 | 2.3 | 6.8 | 11.2 | 14.9 | 18.9 | 21.2 | 20.8 | 17.7 | 12.4 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7 | 5.5 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2 | 4.1 | 7 | 8.6 | 11.4 | 12.1 | 14 | 10.8 | 8.4 | 5.3 | 2.3 | 1.9 |  | 12
13 | BN | Benevento | 135 | 41 | 7 | 14 | 46 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 13.7 | 17.5 | 22.1 | 24.8 | 24.3 | 21.4 | 16.5 | 12.1 | 8 | 2.9 | 4 | 5.5 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 7.4 | 10.3 | 13.1 | 16.8 | 19.6 | 16.6 | 10.7 | 6.8 | 3.4 | 2.3 |  | 13
14 | BO | Bologna | 54 | 44 | 29 | 11 | 20 | 2.1 | 4.6 | 9.4 | 14.2 | 18.2 | 22.9 | 25.4 | 24.9 | 21.2 | 14.9 | 8.7 | 4 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.7 | 2.2 | 2 | 4.3 | 7 | 10.7 | 13.3 | 15.6 | 18.5 | 14.4 | 10 | 5.9 | 2.6 | 1.9 |  | 14
15 | BR | Brindisi | 15 | 40 | 38 | 17 | 56 | 9.3 | 9.6 | 11.4 | 14.2 | 18 | 22 | 24.5 | 24.5 | 22.1 | 18.3 | 14.4 | 10.9 | 3 | 4 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5.3 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 4 | 5.3 | 8.7 | 13 | 16.1 | 19.9 | 21 | 17.9 | 13.1 | 8.9 | 4.7 | 3.2 |  | 15
16 | BS | Brescia | 149 | 45 | 32 | 10 | 12 | 1.5 | 4.2 | 9.3 | 13.5 | 17.7 | 22 | 24.4 | 23.7 | 19.9 | 14 | 7.8 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 5 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 7.4 | 9.4 | 12.6 | 14.3 | 17 | 13.5 | 9.3 | 5.3 | 2.7 | 2.2 |  | 16
17 | BZ | Bolzano | 262 | 46 | 29 | 11 | 21 | 1.2 | 4.2 | 9 | 13.4 | 16.9 | 21 | 22.7 | 22 | 18.8 | 12.9 | 6.7 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4.9 | 7.8 | 9.9 | 12.5 | 12.9 | 14.7 | 11.6 | 8.8 | 5.5 | 2.6 | 1.9 |  | 17
18 | CA | Cagliari | 4 | 39 | 13 | 9 | 7 | 10.3 | 10.8 | 12.8 | 15.1 | 18.4 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 23.3 | 19.4 | 15.5 | 11.7 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 8.9 | 11.6 | 14.9 | 17.3 | 20.8 | 17.7 | 11.9 | 7.7 | 4.7 | 3.5 |  | 18
19 | CB | Campobasso | 701 | 41 | 33 | 14 | 40 | 3.7 | 4.8 | 7.3 | 11.1 | 14.8 | 19.6 | 22.5 | 22.2 | 18.9 | 13.5 | 9 | 5 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 8.1 | 12 | 16.1 | 17.7 | 19.6 | 16.9 | 12 | 7.8 | 4.2 | 3 |  | 19
20 | CE | Caserta | 68 | 41 | 4 | 14 | 19 | 8.7 | 9.4 | 12 | 15.3 | 19.1 | 23.5 | 26.2 | 26.1 | 23 | 18.2 | 13.9 | 10.3 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.3 | 7 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 5.8 | 9.2 | 12.8 | 16.5 | 20.1 | 21.6 | 18.3 | 13.1 | 8.9 | 4.7 | 3.3 |  | 20
21 | CH | Chieti | 330 | 42 | 21 | 14 | 10 | 5.8 | 6.8 | 9.6 | 13.5 | 17.2 | 22 | 24.7 | 24.3 | 21.2 | 15.9 | 11.3 | 7.2 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.3 | 4 | 3 | 2.5 | 3.1 | 4.9 | 7.8 | 12.1 | 16 | 17 | 19.6 | 16.1 | 11.8 | 7.8 | 3.8 | 2.6 |  | 21
22 | CL | Caltanissetta | 568 | 37 | 29 | 14 | 3 | 7.2 | 7.8 | 9.9 | 13.1 | 17.3 | 22.5 | 25.7 | 25.2 | 22.1 | 17.3 | 12.8 | 8.9 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.7 | 7.7 | 10.5 | 14.2 | 18.6 | 21.6 | 22.1 | 19.8 | 14.1 | 9.3 | 6.6 | 5 |  | 22
23 | CN | Cuneo | 534 | 44 | 22 | 7 | 32 | 1.1 | 2.9 | 6.9 | 11.3 | 14.8 | 19.4 | 21.9 | 21 | 17.7 | 11.7 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 5.7 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 3 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 8.4 | 10.1 | 12.2 | 8.8 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 2.8 |  | 23
24 | CO | Como | 201 | 45 | 48 | 9 | 5 | 2.9 | 5 | 8.8 | 12.7 | 16.7 | 21.1 | 23.6 | 23.1 | 19.6 | 13.7 | 8.4 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 6.1 | 8.9 | 10.2 | 12.1 | 14.2 | 11 | 7.5 | 5.1 | 2.3 | 1.9 |  | 24
25 | CR | Cremona | 45 | 45 | 8 | 10 | 1 | 0.7 | 3.3 | 8.4 | 13.3 | 17.4 | 21.9 | 24.3 | 23.4 | 19.7 | 13.4 | 7.2 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.6 | 3.3 | 6.4 | 10.1 | 12.7 | 15.8 | 17.8 | 13.5 | 8.8 | 4.4 | 1.9 | 1.3 |  | 25
26 | CS | Cosenza | 238 | 39 | 18 | 16 | 15 | 8.1 | 8.8 | 11.3 | 14.4 | 18.1 | 23.1 | 26 | 25.8 | 22.7 | 17.8 | 13.4 | 9.4 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6.8 | 6 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 4.5 | 7.9 | 12.4 | 15.6 | 18.9 | 23.6 | 23.1 | 20.8 | 15.1 | 8.6 | 6.2 | 4.9 |  | 26
27 | CT | Catania | 7 | 37 | 30 | 15 | 5 | 10.7 | 11.2 | 12.9 | 15.5 | 19.1 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 24.1 | 19.9 | 15.9 | 12.3 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.7 | 7.7 | 10.5 | 14.1 | 18.6 | 21.6 | 22.1 | 19.8 | 14.1 | 9.2 | 6.6 | 5 |  | 27
28 | CZ | Catanzaro | 320 | 38 | 54 | 16 | 35 | 8.3 | 8.7 | 10.4 | 13.4 | 17 | 21.7 | 24.4 | 24.8 | 22.3 | 17.9 | 13.7 | 10.1 | 3.2 | 4.1 | 5.7 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 7.1 | 7.1 | 12 | 15.6 | 19.8 | 20.9 | 19.6 | 10.9 | 8 | 4.4 | 3.6 |  | 28
29 | EN | Enna | 931 | 37 | 33 | 14 | 16 | 4.5 | 5.1 | 7.1 | 10.7 | 14.9 | 20.6 | 23.9 | 23.2 | 19.9 | 14.5 | 9.8 | 6.4 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 3.4 | 3 | 5.6 | 7.7 | 10.6 | 14.6 | 18.9 | 22.1 | 22.6 | 20.5 | 14.5 | 9.4 | 6.7 | 4.9 |  | 29
30 | FE | Ferrara | 9 | 44 | 50 | 11 | 37 | 1.4 | 3.3 | 7.8 | 12.8 | 17.3 | 21.6 | 23.9 | 23.5 | 20.1 | 14 | 8.2 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7 | 5.4 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 5.7 | 10.7 | 13.4 | 14.2 | 16.4 | 12.2 | 10.2 | 6.8 | 2 | 1.3 |  | 30
31 | FG | Foggia | 76 | 41 | 27 | 15 | 33 | 6.4 | 7.3 | 10 | 13.8 | 17.9 | 23.2 | 26 | 25.5 | 22.1 | 16.9 | 12.2 | 7.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 5.8 | 8.6 | 13 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 17 | 12.5 | 8.4 | 4.6 | 3.1 |  | 31
32 | FI | Firenze | 40 | 43 | 41 | 11 | 15 | 5.3 | 6.5 | 9.9 | 13.8 | 17.8 | 22.2 | 25 | 24.3 | 20.9 | 15.3 | 10.2 | 6.3 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 7 | 6.5 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4.5 | 7 | 10.7 | 14.3 | 16.2 | 18.6 | 15.2 | 11 | 6.9 | 3.2 | 2.3 |  | 32
33 | FO | Forlì | 34 | 44 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4.6 | 9 | 13.7 | 17.8 | 22.6 | 25.3 | 24.8 | 21.1 | 15.1 | 9.3 | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 7.5 | 11.1 | 14.7 | 17.6 | 19.9 | 15.9 | 11.4 | 6.3 | 2.7 | 1.9 |  | 33
34 | FR | Frosinone | 291 | 41 | 38 | 13 | 20 | 5.8 | 6.2 | 8 | 11 | 15.2 | 18.5 | 21.5 | 20.9 | 18.8 | 13.4 | 9.2 | 5 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 8.5 | 10.7 | 13.2 | 17 | 19 | 15.9 | 11.8 | 7.4 | 4.3 | 3.1 |  | 34
35 | GE | Genova | 19 | 44 | 25 | 8 | 53 | 7.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 | 17.8 | 21.9 | 24.5 | 24.6 | 22.3 | 17.1 | 12.9 | 9.3 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 10.2 | 12.8 | 14.5 | 17.4 | 13.7 | 9.9 | 6.6 | 3 | 2.7 |  | 35
36 | GO | Gorizia | 84 | 45 | 56 | 13 | 37 | 4.7 | 5.6 | 8.2 | 11.9 | 16.7 | 19.9 | 22 | 22.2 | 18.6 | 13.2 | 9.2 | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2 | 2.2 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 11.7 | 13.1 | 15.3 | 13.4 | 9.1 | 5.4 | 2.7 | 1.9 |  | 36
37 | GR | Grosseto | 10 | 42 | 45 | 11 | 6 | 6.8 | 8.1 | 10.3 | 13.2 | 17.1 | 21.2 | 24.1 | 23.9 | 21.3 | 16.4 | 11.7 | 8.1 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 6.1 | 5.4 | 4 | 3 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 7.5 | 11.5 | 15.9 | 17.9 | 20.5 | 17.2 | 11.6 | 7.7 | 3.7 | 2.6 |  | 37
38 | IM | Imperia | 10 | 43 | 53 | 8 | 1 | 8.6 | 9.4 | 11.6 | 14.7 | 17.9 | 21.7 | 24.5 | 24.1 | 21.8 | 17.4 | 12.7 | 9.5 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 8.2 | 12 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 15.2 | 11.2 | 7.7 | 4.1 | 3.3 |  | 38
39 | IS | Isernia | 423 | 41 | 35 | 14 | 13 | 5.5 | 5.7 | 8.6 | 11.2 | 15.5 | 20.1 | 23.1 | 22.8 | 19.7 | 14.7 | 10.3 | 6.9 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 7.9 | 8 | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 7.5 | 9.5 | 11.8 | 15.3 | 18 | 15.1 | 10.6 | 6.5 | 3.7 | 2.7 |  | 39
40 | KR | Crotone | 8 | 39 | 4 | 17 | 7 | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 14.7 | 18.4 | 22.9 | 26.2 | 26 | 23.5 | 19.3 | 15.1 | 11.2 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 9 | 12.5 | 16.1 | 18.7 | 19.8 | 18.3 | 12.3 | 8.6 | 5.2 | 3.5 |  | 40
41 | LC | Lecco | 214 | 45 | 51 | 9 | 24 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 13.3 | 16 | 20.1 | 22.6 | 22.1 | 19.2 | 14.3 | 9.2 | 5.3 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7 | 5.6 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 6.4 | 9.1 | 10.5 | 12.3 | 14.2 | 11.2 | 7.8 | 5.2 | 2.5 | 2 |  | 41
42 | LD | Lodi | 87 | 45 | 18 | 9 | 30 | 0.9 | 3.3 | 8.6 | 13.5 | 17.8 | 22.5 | 24.5 | 23.4 | 19.6 | 13.4 | 7.3 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.6 | 2 | 1.4 | 3.1 | 6.2 | 9.7 | 12.2 | 14.9 | 17.1 | 12.8 | 8.2 | 4.2 | 1.8 | 1.2 |  | 42
43 | LE | Lecce | 49 | 40 | 21 | 18 | 10 | 9 | 9.3 | 11.4 | 14.7 | 18.9 | 23.4 | 26.1 | 25.9 | 23 | 18.5 | 14.3 | 10.7 | 3 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.2 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.1 | 12.1 | 16.3 | 18.7 | 20.7 | 18 | 12.5 | 8.1 | 4.1 | 3.2 |  | 43
44 | LI | Livorno | 3 | 43 | 33 | 10 | 19 | 7.5 | 8.2 | 11.1 | 13.9 | 17.3 | 21.8 | 24.4 | 24.1 | 21.5 | 17.1 | 12.7 | 9 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 4.6 | 7.2 | 11.2 | 15 | 16.7 | 19.3 | 15.9 | 11.3 | 7.3 | 3.3 | 2.4 |  | 44
45 | LT | Latina | 21 | 41 | 27 | 12 | 54 | 8.3 | 9 | 10.9 | 13.5 | 16.9 | 20.9 | 23.7 | 23.8 | 21.5 | 17.3 | 12.9 | 9.5 | 2.9 | 3.9 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 7 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 5.7 | 9.2 | 12.9 | 16.6 | 20 | 21.7 | 18.1 | 13.1 | 8.7 | 4.7 | 3.3 |  | 45
46 | LU | Lucca | 19 | 43 | 50 | 10 | 3 | 6.1 | 7.2 | 10.1 | 13.3 | 17.1 | 21.2 | 23.8 | 23.6 | 20.9 | 15.8 | 10.9 | 7.3 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 7.3 | 6.7 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 7.1 | 9.9 | 12.4 | 14.5 | 17.4 | 13.8 | 10.3 | 6.7 | 3 | 2.1 |  | 46
47 | MC | Macerata | 315 | 43 | 17 | 13 | 27 | 3.8 | 5.3 | 8.3 | 12.4 | 16.3 | 20.7 | 23.5 | 23.2 | 19.9 | 14.4 | 9.5 | 5.7 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 5.4 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 4.7 | 7.2 | 10.9 | 15.2 | 16.7 | 18.3 | 15.2 | 11.1 | 7 | 3.5 | 2.4 |  | 47
48 | ME | Messina | 3 | 38 | 11 | 15 | 32 | 11.7 | 12 | 13.2 | 15.7 | 19.2 | 23.5 | 26.4 | 26.5 | 24.2 | 20.3 | 16.6 | 13.3 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3 | 3.9 | 6.5 | 9.6 | 13.6 | 17.2 | 20.3 | 20.6 | 18.6 | 13.6 | 8.3 | 5.4 | 3.6 |  | 48
49 | MI | Milano | 122 | 45 | 27 | 9 | 11 | 1.7 | 4.2 | 9.2 | 14 | 17.9 | 22.5 | 25.1 | 24.1 | 20.4 | 14 | 7.9 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 12.1 | 13.9 | 16.5 | 12.5 | 8.4 | 4.5 | 1.9 | 1.3 |  | 49
50 | MN | Mantova | 19 | 45 | 9 | 10 | 46 | 1 | 3.3 | 8.4 | 13.3 | 17.4 | 22 | 24.3 | 23.6 | 20 | 14 | 8 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.6 | 2 | 1.5 | 3.1 | 6 | 9.5 | 12.2 | 15.5 | 17.4 | 13 | 8.2 | 4.1 | 1.8 | 1.3 |  | 50
51 | MO | Modena | 34 | 44 | 38 | 10 | 55 | 1.4 | 3.5 | 8.6 | 13.3 | 17.2 | 21.8 | 24.3 | 23.8 | 20.1 | 14 | 8.1 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 6.7 | 10.5 | 14 | 16.1 | 17.8 | 13.5 | 9.6 | 6 | 2.6 | 1.9 |  | 51
52 | MS | Massa-Carrara | 65 | 44 | 1 | 10 | 7 | 6.8 | 7.4 | 10.3 | 13.2 | 16.9 | 21.2 | 23.7 | 23.3 | 20.6 | 15.9 | 11.3 | 7.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 10.2 | 12.4 | 15.1 | 18.3 | 14.4 | 10.4 | 6.4 | 3 | 2.4 |  | 52
53 | MT | Matera | 200 | 40 | 39 | 16 | 36 | 7.7 | 8.4 | 10.5 | 14.2 | 18.5 | 23.6 | 26.7 | 26.2 | 22.9 | 18 | 13.3 | 9.3 | 3 | 4 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 5.7 | 7.6 | 11.6 | 15.1 | 17.4 | 19.7 | 17 | 12.3 | 7.2 | 3.8 | 3.1 |  | 53
54 | NA | Napoli | 17 | 40 | 51 | 14 | 15 | 10.5 | 10.6 | 13.2 | 16 | 19.5 | 24.1 | 26.7 | 26.5 | 23.8 | 19.6 | 15.5 | 12.1 | 3 | 4 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 5.6 | 8.5 | 12.2 | 16.3 | 18.9 | 20.6 | 17.9 | 12.4 | 8.7 | 4.4 | 3.1 |  | 54
55 | NO | Novara | 159 | 45 | 25 | 8 | 37 | 0.9 | 3.3 | 8.4 | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 24.3 | 23.3 | 19.2 | 12.9 | 7.1 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2 | 1.7 | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.9 | 12.8 | 8.7 | 4.3 | 2.2 | 1.4 |  | 55
56 | NU | Nuoro | 546 | 40 | 19 | 9 | 19 | 6.2 | 6.7 | 9.5 | 12.4 | 15.7 | 21.1 | 24.3 | 24.1 | 20.9 | 15.7 | 11.2 | 7.6 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.8 | 12.1 | 16.3 | 18.9 | 21.8 | 17.8 | 12.7 | 8 | 4.4 | 3.2 |  | 56
57 | OR | Oristano | 9 | 39 | 54 | 8 | 35 | 9.6 | 10.2 | 12.3 | 14.5 | 17.4 | 21.4 | 23.5 | 24.1 | 22.6 | 18.7 | 14.4 | 10.8 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 8.9 | 12 | 15.9 | 18.2 | 21.3 | 17.9 | 12.8 | 8.3 | 4.5 | 3.3 |  | 57
58 | PA | Palermo | 14 | 38 | 7 | 13 | 21 | 11.1 | 11.6 | 13.1 | 15.5 | 18.8 | 22.7 | 25.5 | 25.4 | 23.6 | 19.8 | 16 | 12.6 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 3 | 4.4 | 6.8 | 10.2 | 14.2 | 18.3 | 21.1 | 21.6 | 19.6 | 14.4 | 9.1 | 5.8 | 3.9 |  | 58
59 | PC | Piacenza | 61 | 45 | 3 | 9 | 41 | 0.1 | 2.4 | 7.7 | 12.2 | 16.3 | 20.7 | 23.2 | 22.3 | 18.9 | 12.8 | 6.9 | 2 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.6 | 2.1 | 2 | 3.8 | 7.1 | 10.9 | 13.4 | 15.9 | 18.4 | 14.1 | 9.9 | 5.1 | 2.2 | 1.4 |  | 59
60 | PD | Padova | 12 | 45 | 24 | 11 | 52 | 1.9 | 4 | 8.4 | 13 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 23.1 | 19.7 | 13.8 | 8.2 | 3.6 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 5.9 | 8 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 11.7 | 8.9 | 5.5 | 2.4 | 2.1 |  | 60
61 | PE | Pescara | 4 | 42 | 27 | 14 | 12 | 7.2 | 8.4 | 10.9 | 14.2 | 18.5 | 22.7 | 25.4 | 25 | 22 | 17.4 | 12.5 | 8.7 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 4.7 | 7.5 | 11.9 | 15.6 | 16.5 | 19.2 | 15.7 | 11.4 | 7.4 | 3.7 | 2.4 |  | 61
62 | PG | Perugia | 493 | 43 | 6 | 12 | 23 | 4 | 5 | 8.1 | 11.5 | 15.4 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 19.6 | 14.1 | 9.4 | 5.5 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 4 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 7 | 9.8 | 13.7 | 15.6 | 18.4 | 14.9 | 10.6 | 7.4 | 3.4 | 2.2 |  | 62
63 | PI | Pisa | 4 | 43 | 42 | 10 | 24 | 6.7 | 7.7 | 10.6 | 13.6 | 17.2 | 21.1 | 23.5 | 23.5 | 20.9 | 16.3 | 11.7 | 7.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 7.1 | 11.1 | 14.8 | 16.5 | 19.1 | 15.6 | 11.3 | 7.2 | 3.2 | 2.4 |  | 63
64 | PN | Pordenone | 24 | 45 | 57 | 12 | 39 | 2.3 | 4.4 | 8.1 | 12.1 | 15.7 | 18.4 | 21.5 | 21.2 | 18.3 | 12.9 | 7.4 | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4.1 | 6.4 | 8.3 | 11 | 12.8 | 14.1 | 12.8 | 9 | 5.5 | 2.2 | 1.9 |  | 64
65 | PO | Prato | 61 | 43 | 52 | 11 | 5 | 5.6 | 6.9 | 10.4 | 14.3 | 18 | 22.3 | 25 | 24.7 | 21.6 | 16.1 | 10.9 | 6.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 6.3 | 8.8 | 11 | 12.7 | 16.2 | 13.4 | 9.7 | 6.2 | 2.9 | 2.1 |  | 65
66 | PR | Parma | 57 | 44 | 48 | 10 | 19 | 0.9 | 3.5 | 8.9 | 13.7 | 17.6 | 22.2 | 24.7 | 24 | 20.2 | 14.1 | 8 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 5 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 5.1 | 4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 8 | 11.8 | 13.9 | 17 | 19.5 | 15.4 | 11.8 | 6 | 2.5 | 1.6 |  | 66
67 | PS | Pesaro e Urbino | 11 | 43 | 54 | 12 | 54 | 3.6 | 4.7 | 8.4 | 12.3 | 16.2 | 20.6 | 23.2 | 22.7 | 19.7 | 14.7 | 9.9 | 5.4 | 2.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.1 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 6.9 | 10.7 | 13.5 | 14.9 | 18.3 | 15.4 | 10.1 | 5.6 | 2.6 | 1.7 |  | 67
68 | PT | Pistoia | 67 | 43 | 55 | 10 | 54 | 5.3 | 6.5 | 9.9 | 13.4 | 17.2 | 21.3 | 24.1 | 23.6 | 20.9 | 15.3 | 10.4 | 6.3 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 8 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 5.6 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 4 | 6.1 | 8.1 | 9.9 | 11.6 | 15.3 | 12.8 | 9.2 | 5.9 | 2.9 | 2.1 |  | 68
69 | PV | Pavia | 77 | 45 | 11 | 9 | 9 | 0.5 | 3.2 | 8.4 | 12.9 | 17.1 | 21.3 | 23.5 | 22.7 | 19.3 | 13.3 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.6 | 2 | 1.4 | 3 | 6 | 9.6 | 12.3 | 15.7 | 17.5 | 13.1 | 8.1 | 4 | 1.7 | 1.2 |  | 69
70 | PZ | Potenza | 819 | 40 | 38 | 15 | 48 | 3.6 | 4.3 | 6.8 | 10.6 | 14.7 | 19.1 | 21.9 | 21.9 | 18.9 | 13.7 | 9.3 | 5.2 | 3 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7 | 6.5 | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3 | 4.8 | 7.5 | 10.9 | 14.2 | 17.7 | 19 | 15.9 | 11.1 | 7.1 | 4.1 | 2.8 |  | 70
71 | RA | Ravenna | 4 | 44 | 25 | 12 | 11 | 1.9 | 3.4 | 8.1 | 12.4 | 16.4 | 20.9 | 23.4 | 22.9 | 19.7 | 14.3 | 8.9 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | 11.1 | 13.1 | 15.9 | 18.1 | 14.4 | 10.1 | 5.5 | 2.4 | 1.5 |  | 71
72 | RC | Reggiodi Calabria | 15 | 38 | 6 | 15 | 38 | 11.1 | 11.5 | 12.8 | 15.3 | 18.7 | 23 | 25.7 | 26.1 | 23.8 | 20 | 16.5 | 12.7 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.2 | 7.2 | 9 | 14 | 17.6 | 21.1 | 21.1 | 19.1 | 13.7 | 8.3 | 5.5 | 3.8 |  | 72
73 | RE | Reggio nell'Emilia | 58 | 44 | 41 | 10 | 37 | 1.1 | 3.2 | 8.2 | 12.7 | 16.9 | 21.2 | 23.8 | 22.9 | 19.6 | 13.3 | 7.2 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 5.4 | 4 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 7.1 | 10.9 | 14 | 16.4 | 18.3 | 14.1 | 10.3 | 6 | 2.6 | 1.8 |  | 73
74 | RG | Ragusa | 502 | 36 | 55 | 14 | 43 | 8.6 | 9.2 | 11.2 | 14.1 | 18.5 | 23.6 | 26.6 | 26.4 | 23.2 | 18.4 | 14.3 | 10.1 | 3.4 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 5.6 | 7.5 | 11.6 | 15 | 18.4 | 19.1 | 19.8 | 18.8 | 14.8 | 11.1 | 7.6 | 4.4 |  | 74
75 | RI | Rieti | 405 | 42 | 24 | 12 | 52 | 3.7 | 4.9 | 8.1 | 11.6 | 15.2 | 18.8 | 21.8 | 21.7 | 18.9 | 13.5 | 8.7 | 5.1 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 8 | 8.4 | 7.7 | 7 | 5.7 | 4.2 | 3 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 11.4 | 12.3 | 15.6 | 12.8 | 9.9 | 6.4 | 3.3 | 2.5 |  | 75
76 | RM | Roma | 20 | 41 | 53 | 12 | 28 | 7.6 | 8.7 | 11.4 | 14.7 | 18.5 | 22.9 | 25.7 | 25.3 | 22.4 | 17.4 | 12.6 | 8.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 5.3 | 8.4 | 12.2 | 16.3 | 18.2 | 20.5 | 17.1 | 12.3 | 8.1 | 4.2 | 2.8 |  | 76
77 | RN | Rimini | 5 | 44 | 3 | 12 | 34 | 3.1 | 4.9 | 8.5 | 12.4 | 16.5 | 20.8 | 23.4 | 22.7 | 19.9 | 15 | 9.6 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 7 | 6.4 | 5.3 | 4 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 7.6 | 10.2 | 14.1 | 16.3 | 18.7 | 15.5 | 10.9 | 6.3 | 2.9 | 1.9 |  | 77
78 | RO | Rovigo | 7 | 45 | 4 | 11 | 47 | 1.3 | 3.6 | 8.5 | 13.4 | 17.6 | 22 | 24.5 | 23.8 | 20.1 | 14 | 8.1 | 3.1 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 6.9 | 9.6 | 14 | 17.3 | 19 | 15.7 | 9.7 | 5.1 | 2.2 | 1.8 |  | 78
79 | SA | Salerno | 4 | 40 | 40 | 14 | 46 | 10.4 | 11.3 | 13.5 | 16.5 | 20.1 | 23.9 | 26.5 | 26.6 | 24.1 | 19.9 | 15.7 | 12.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 5.9 | 4.4 | 3.2 | 2.7 | 3 | 4.2 | 6.4 | 8.7 | 11.7 | 14.6 | 16.2 | 13.8 | 9.6 | 6.7 | 3.7 | 2.6 |  | 79
80 | SI | Siena | 322 | 43 | 19 | 11 | 19 | 4.8 | 5.7 | 9.1 | 12.4 | 16.3 | 21 | 24 | 23.7 | 20.2 | 14.6 | 9.8 | 6 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.5 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 6.5 | 9.2 | 12.6 | 15.2 | 17 | 13.7 | 10 | 6 | 3.1 | 2 |  | 80
81 | SO | Sondrio | 307 | 46 | 10 | 9 | 52 | 0.5 | 3.3 | 8.2 | 12.6 | 16 | 20 | 22.3 | 21.4 | 18.1 | 12.4 | 6.6 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 6.4 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2 | 3.2 | 5.7 | 9.6 | 11.4 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 13.4 | 10.8 | 6.4 | 4.2 | 2.7 |  | 81
82 | SP | La Spezia | 3 | 44 | 6 | 9 | 49 | 6.7 | 7.3 | 10.1 | 13.4 | 16.7 | 20.9 | 23.8 | 23.7 | 21.2 | 16.4 | 11.9 | 8.3 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.8 | 8 | 7 | 6.6 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.9 | 7.8 | 10.4 | 12.4 | 15.5 | 18.8 | 14.7 | 10.5 | 6.3 | 3 | 2.5 |  | 82
83 | SR | Siracusa | 17 | 37 | 4 | 15 | 17 | 11.3 | 11.5 | 13.1 | 15.4 | 18.7 | 23 | 26.2 | 26.4 | 23.9 | 20.1 | 16.4 | 12.9 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 5.5 | 7.8 | 11.6 | 15.4 | 19.3 | 20.9 | 21.6 | 20.2 | 15.3 | 10.8 | 7.2 | 4.7 |  | 83
84 | SS | Sassari | 225 | 40 | 43 | 8 | 33 | 8.7 | 9.1 | 11.3 | 14 | 16.8 | 21.4 | 24 | 24.5 | 22.1 | 17.5 | 13.5 | 9.9 | 3 | 4 | 5.4 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.8 | 12.3 | 16.9 | 19.4 | 22 | 18 | 13.5 | 8.5 | 4.3 | 3.1 |  | 84
85 | SV | Savona | 4 | 44 | 18 | 8 | 18 | 6.6 | 8.5 | 11.4 | 14.6 | 18.1 | 22.2 | 24.9 | 24.6 | 21.9 | 16.9 | 11.9 | 8.2 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 4.7 | 7.4 | 9.9 | 11.7 | 12.8 | 16.1 | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 3.4 | 2.7 |  | 85
86 | TA | Taranto | 15 | 40 | 27 | 17 | 14 | 9.2 | 9.7 | 11.3 | 14.5 | 18.5 | 23 | 25.9 | 25.8 | 23 | 18.7 | 14.4 | 10.9 | 3 | 4 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | 7 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 5.9 | 8.8 | 12.9 | 16.5 | 20.2 | 22 | 18.3 | 13 | 8.4 | 4.7 | 3.3 |  | 86
87 | TE | Teramo | 265 | 42 | 39 | 13 | 42 | 5.1 | 5.9 | 9 | 12.8 | 16.8 | 21.4 | 24 | 23.6 | 20.4 | 15.1 | 10.4 | 6.6 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | 3 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 7.2 | 10.7 | 13.6 | 15.6 | 18.6 | 16.2 | 10.4 | 6.6 | 3.6 | 2.5 |  | 87
88 | TN | Trento | 194 | 46 | 3 | 11 | 7 | 0.045139 | 0.17014 | 0.375 | 0.54653 | 0.70972 | 0.87639 | 0.96181 | 0.92153 | 0.79514 | 0.54583 | 0.29444 | 0.089583 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 2 | 2.6 | 5 | 9 | 11.2 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 13.5 | 10.3 | 5.6 | 2.9 | 2.1 |  | 88
89 | TO | Torino | 239 | 45 | 7 | 7 | 43 | 0.4 | 3.2 | 8.2 | 12.7 | 16.7 | 21.1 | 23.3 | 22.6 | 18.8 | 12.6 | 6.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 7 | 5.6 | 4 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 7.2 | 10.4 | 11.7 | 13.2 | 15.9 | 11.5 | 7.9 | 5.3 | 2.8 | 2.6 |  | 89
90 | TP | Trapani | 3 | 38 | 1 | 12 | 32 | 11 | 11.5 | 13.2 | 15.8 | 19.2 | 23.3 | 25.8 | 26.2 | 24 | 19.9 | 15.8 | 12.4 | 3.3 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | 5 | 4.2 | 3.4 | 3 | 5.2 | 7.2 | 11 | 15.1 | 20 | 22.3 | 23.1 | 21.2 | 15.5 | 10.3 | 6.5 | 4.4 |  | 90
91 | TR | Terni | 130 | 42 | 33 | 12 | 38 | 6.7 | 7.6 | 10.7 | 13.6 | 17.6 | 22.3 | 24.7 | 24.3 | 21.1 | 16.4 | 11.3 | 6.6 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.2 | 3 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 8.4 | 12 | 13.5 | 16.4 | 13.9 | 10.6 | 6.6 | 3.6 | 2.3 |  | 91
92 | TS | Trieste | 2 | 45 | 39 | 13 | 47 | 4.9 | 6.2 | 9.4 | 13.5 | 17.7 | 21.9 | 24.2 | 24 | 20.7 | 15.5 | 10.6 | 6.9 | 2.4 | 3.5 | 5 | 6.7 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 6.7 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 6.1 | 8.9 | 12.2 | 13.1 | 15.6 | 13.3 | 9.4 | 5.7 | 2.5 | 1.8 |  | 92
93 | TV | Treviso | 15 | 45 | 40 | 12 | 14 | 2.8 | 4.4 | 8.4 | 13.2 | 17.1 | 21.6 | 23.8 | 23.2 | 19.8 | 14 | 8.2 | 4.3 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4.5 | 7.1 | 9.2 | 12.5 | 15.8 | 17.3 | 14.6 | 9.8 | 5.7 | 2.3 | 1.9 |  | 93
94 | UD | Udine | 113 | 46 | 3 | 13 | 14 | 3.5 | 5 | 8.6 | 13.3 | 17.3 | 21.1 | 23.3 | 23.1 | 19.8 | 14.2 | 8.7 | 4.8 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 5.5 | 3.8 | 2.6 | 2 | 2.1 | 3.6 | 5.9 | 8.6 | 11.1 | 11.8 | 14.1 | 12 | 8.6 | 5.6 | 2.4 | 2 |  | 94
95 | VA | Varese | 382 | 45 | 49 | 8 | 49 | 1.2 | 1.9 | 6 | 10.4 | 14 | 17.7 | 20.5 | 19.6 | 16.4 | 11.2 | 5.3 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 6.4 | 8.7 | 11.2 | 12.1 | 14 | 11.2 | 8.2 | 5.1 | 3 | 2.6 |  | 95
96 | VB | Verbania | 197 | 45 | 55 | 8 | 33 | 2.9 | 4.6 | 8.5 | 12.6 | 16.6 | 20.8 | 23.3 | 22.6 | 19.3 | 13.5 | 8.1 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 5 | 6.6 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 4 | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 15.5 | 11.3 | 8.9 | 5.2 | 3.3 | 2.6 |  | 96
97 | VC | Vercelli | 130 | 45 | 19 | 8 | 25 | 0.2 | 2.9 | 7.7 | 12.5 | 17.2 | 21.7 | 23.8 | 22.8 | 18.7 | 12.7 | 6.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 5.5 | 4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 10.1 | 12.3 | 13.6 | 17 | 12.8 | 8.6 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |  | 97
98 | VE | Venezia | 1 | 45 | 26 | 12 | 20 | 3.3 | 4.8 | 8.6 | 13.2 | 17.3 | 21.3 | 23.6 | 23.4 | 20.4 | 14.9 | 9.5 | 5 | 2.4 | 3.5 | 5 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 5.3 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 10.3 | 14.3 | 18.3 | 20.7 | 15.9 | 10.5 | 5.9 | 2.7 | 2 |  | 98
99 | VI | Vicenza | 39 | 45 | 32 | 11 | 32 | 2.4 | 4.2 | 8.5 | 12.9 | 17 | 21.3 | 23.6 | 23 | 19.6 | 13.9 | 8.5 | 4.1 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 6.8 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2.3 | 4 | 6.8 | 8.7 | 11.6 | 13.1 | 14.2 | 12.7 | 9.3 | 5.5 | 2.9 | 2.4 |  | 99
100 | VR | Verona | 59 | 45 | 26 | 10 | 59 | 2.4 | 4.9 | 9.3 | 13.7 | 17.4 | 21.7 | 23.8 | 23.6 | 20.2 | 14.7 | 8.5 | 4.3 | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 3.6 | 5.9 | 8 | 11 | 12.3 | 13.6 | 11.6 | 8.8 | 5.5 | 2.4 | 2.1 |  | 100
101 | VT | Viterbo | 326 | 42 | 25 | 12 | 6 | 5.7 | 6.6 | 9.4 | 12.7 | 16.9 | 21.8 | 24.8 | 24 | 20.7 | 15.9 | 11.3 | 7.5 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 3 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 7.6 | 9.4 | 13.2 | 14.8 | 17.4 | 14.7 | 11.2 | 7.2 | 3.9 | 2.6
102 | AO | Saint Vincent | 565 | 45 | 44 | 7 | 18 | 8.725 | 2.6 | 6.7 | 11 | 14.7 | 18.7 | 20.5 | 19.4 | 15.9 | 10.3 | 4.8 | 0.8 | 2.1 | 3 | 4.3 | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 5.9 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 3.6 | 5.7 | 7.5 | 10.4 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 13.2 | 12 | 7.9 | 3.7 | 2.9
103 | AO | LaSalle | 631 | 45 | 44 | 7 | 18 | 8.395 | 8.795 | 10.695 | 13.595 | 17.395 | 22.095 | 24.895 | 24.495 | 21.995 | 17.895 | 13.895 | 10.195 | 1.9742 | 2.8286 | 4.1806 | 5.4 | 6.6194 | 6.96 | 6.6194 | 5.6903 | 4.2 | 3.0194 | 2.16 | 1.6258 | 3.7161 | 5.2714 | 7.0839 | 12.36 | 12.0774 | 14.16 | 14.6323 | 13.7032 | 11.64 | 7.6645 | 4.2 | 3.6
104 | AO | Sarre | 631 | 45 | 44 | 7 | 18 | 8.395 | 8.795 | 10.695 | 13.595 | 17.395 | 22.095 | 24.895 | 24.495 | 21.995 | 17.895 | 13.895 | 10.195 | 1.97 | 2.82 | 4.18 | 5.4 | 6.6 | 6.96 | 6.62 | 5.7 | 4.2 | 3 | 2.16 | 1.63 | 3.72 | 5.27 | 7 | 12.36 | 12 | 14.16 | 14.6 | 13.7 | 11.64 | 7.67 | 4.2 | 3.6
105 | AO | Verres | 381 | 45 | 44 | 7 | 18 | 9.645 | 10.045 | 11.945 | 14.845 | 18.645 | 23.345 | 26.145 | 25.745 | 23.245 | 19.145 | 15.145 | 11.445 | 1.8581 | 2.7 | 3.9484 | 5.16 | 6.271 | 6.24 | 6.3871 | 5.1097 | 3.84 | 2.9032 | 2.04 | 1.5097 | 3.9484 | 5.7857 | 7.0839 | 12.12 | 13.1226 | 18.36 | 15.4452 | 15.4452 | 11.4 | 7.0839 | 4.32 | 3.4839
106 | AO | Chatillon | 549 | 45 | 44 | 7 | 18 | 8.805 | 9.205 | 11.105 | 14.005 | 17.805 | 22.505 | 25.305 | 24.905 | 22.405 | 18.305 | 14.305 | 10.605 | 1.9742 | 2.9571 | 4.2968 | 5.64 | 6.7355 | 7.2 | 6.9677 | 5.8065 | 4.32 | 3.0194 | 2.16 | 1.7419 | 3.3677 | 5.6571 | 7.6645 | 10.56 | 12.0774 | 12.24 | 13.1226 | 13.3548 | 12.24 | 8.129 | 3.84 | 2.5548
107 | AO | Quart/Vignil | 915 | 45 | 44 | 7 | 18 | 6.975 | 7.375 | 9.275 | 12.175 | 15.975 | 20.675 | 23.475 | 23.075 | 20.575 | 16.475 | 12.475 | 8.775 | 1.9742 | 2.9571 | 4.2968 | 5.76 | 6.8516 | 7.2 | 6.8516 | 5.9226 | 4.44 | 3.2516 | 2.16 | 1.7419 | 4.0645 | 5.9143 | 7.5484 | 11.16 | 12.4258 | 14.04 | 14.1677 | 14.0516 | 12.48 | 7.7806 | 4.68 | 3.0194
108 | AO | Morgex | 930 | 45 | 44 | 7 | 18 | 6.9 | 7.3 | 9.2 | 12.1 | 15.9 | 20.6 | 23.4 | 23 | 20.5 | 16.4 | 12.4 | 8.7 | 1.974 | 2.829 | 4.065 | 5.28 | 6.619 | 6.84 | 6.62 | 5.574 | 4.08 | 2.904 | 2.04 | 1.627 | 2.903 | 5.014 | 6.735 | 12.6 | 12.3 | 14.52 | 14.748 | 13.819 | 12 | 7.548 | 3.48 | 2.67
109 | AO | Pollein | 550 | 45 | 44 | 7 | 18 | 8.8 | 9.2 | 11.1 | 14 | 17.8 | 22.5 | 25.3 | 24.9 | 22.4 | 18.3 | 14.3 | 10.6 | 1.8581 | 2.8286 | 4.1806 | 5.52 | 6.6194 | 6.96 | 6.6194 | 5.5742 | 4.2 | 3.1355 | 2.04 | 1.7419 | 2.2065 | 4.7571 | 7.3161 | 12 | 12.7742 | 15.6 | 15.2129 | 15.0968 | 12.72 | 7.0839 | 3 | 1.0452
110 | AO | Arliod | 812 | 45 | 44 | 7 | 18 | 7.49 | 7.89 | 9.79 | 12.69 | 16.49 | 21.19 | 23.99 | 23.59 | 21.09 | 16.99 | 12.99 | 9.29 | 1.9742 | 2.8286 | 4.2968 | 5.4 | 6.7355 | 7.08 | 6.7355 | 5.8065 | 4.08 | 3.0194 | 2.04 | 1.6258 | 3.7161 | 5.6571 | 7.5484 | 12.96 | 12.7742 | 14.4 | 14.9806 | 13.5871 | 12.72 | 8.3613 | 4.56 | 3.4839
111
[19 empty] | ins MJ | 1.9742 | 2.8286 | 4.2968 | 5.4 | 6.7355 | 7.08 | 6.7355 | 5.8065 | 4.08 | 3.0194 | 2.04 | 1.6258 | 3.7161 | 5.6571 | 7.5484 | 12.96 | 12.7742 | 14.4 | 14.9806 | 13.5871 | 12.72 | 8.3613 | 4.56 | 3.4839
[19 empty] | ins kWh | 17 | 22 | 37 | 45 | 58 | 59 | 58 | 50 | 34 | 26 | 17 | 14 | 32 | 44 | 65 | 108 | 110 | 120 | 129 | 117 | 106 | 72 | 38 | 30
[19 empty] | giorni mese | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31

## Collettori Solari
SOLAR-T Collettori Solari
Cod | Marca | Modello | F' (τα) | F' UL | F'' | S collettore [m2] | Tipo Collettore | Caselle di controllo |  | Marca e Modello
1 | AUSTRIA EMAIL | Sunlight 2500 R-T | 0.78 | 3.46 | 0.0115 | 2.36 | Piano vetrato sel |  |  | AUSTRIA EMAIL - Sunlight 2500 R-T
2 | BUDERUS | Logasol SKS 3.0 | 0.818 | 4.17 | 0.0082 | 2.169 | Piano vetrato |  |  | BUDERUS - Logasol SKS 3.0
3 | ENERGIE SOLAIRE | AS | 0.937 | 15.65 | 0 | 1.857 | Non vetrato |  |  | ENERGIE SOLAIRE - AS
4 | ESTEC | IDKM Integra | 0.817 | 3.87 | 0.0067 | 1.785 | Piano vetrato |  |  | ESTEC - IDKM Integra
5 | GIORDANO | C8 a due coeff | 0.67 | 3.55 | 0 | 2 | piano vetrato sel | Input elenco | 28 | GIORDANO - C8 a due coeff
6 | GIORDANO | C8 a tre coeff | 0.67 | 3.55 | 0.0172 | 2 | piano vetrato sel | Marca | SONNENKRAFT | GIORDANO - C8 a tre coeff
7 | GMP Engineering | TermocoppoTX125-30 | 0.71 | 5.6 | 0.003 | 0.7 | Piano vetrato | Modello | IDMK 25 | GMP Engineering - TermocoppoTX125-30
8 | HELIOAKMI | STS 2500 | 0.7573 | 3.7001 | 0.0145 | 2.35 | Piano vetrato | F' (τα) | 0.817 | HELIOAKMI - STS 2500
9 | KLOBEN | SP 14 CPC | 1.853 | 2.744 | 0.0223 | 0.751 | Sottovuoto | F' UL | 3.87 | KLOBEN - SP 14 CPC
10 | MEDIA NON VETRATO |  | 0.937 | 15.65 | 0 | 1 |  | F'' | 0.0067 | MEDIA NON VETRATO -
11 | MEDIA SOTTO VUOTO |  | 0.72 | 1.69 | 0.0079 | 1 |  | S collettore [m2] | 2.29 | MEDIA SOTTO VUOTO -
12 | MEDIA VETRATO |  | 0.79 | 4.1 | 0.009 | 1 |  | Tipo Collettore | Piano vetrato | MEDIA VETRATO -
13 | MEDIA VETRATO SELETTIVO |  | 0.79 | 3.45 | 0.0152 | 1 |  | input Manuale | FALSE | MEDIA VETRATO SELETTIVO -
14 | PARADIGMA | CPC 14 Star | 0.675 | 1.56 | 0.0019 | 2.332 | Sottovuoto | Input da elenco | TRUE | PARADIGMA - CPC 14 Star
15 | PARADIGMA | CPC 21 Star | 0.675 | 1.56 | 0.0019 | 3.5 | Sottovuoto |  |  | PARADIGMA - CPC 21 Star
16 | PARADIGMA | CPC 30 | 0.675 | 1.56 | 0.0019 | 3 | Sottovuoto |  |  | PARADIGMA - CPC 30
17 | PARADIGMA | CPC 40 | 0.675 | 1.56 | 0.0019 | 4 | Sottovuoto |  |  | PARADIGMA - CPC 40
18 | PARADIGMA | CPC 45 | 0.675 | 1.56 | 0.0019 | 4.5 | Sottovuoto |  |  | PARADIGMA - CPC 45
19 | RIELLO | CS 25 (è l' SK500) | 0.806 | 3.68 | 0.0072 | 2.173 | Piano vetrato |  |  | RIELLO - CS 25 (è l' SK500)
20 | ROTEX | Solaris V26 | 0.802 | 3.95 | 0.0086 | 2.269 | Piano vetrato |  |  | ROTEX - Solaris V26
21 | SOLAHART | Kf | 0.799 | 3.8 | 0.018 | 1.86 | Piano Cetrato sel |  |  | SOLAHART - Kf
22 | SOLAHART | M | 0.746 | 4.71 | 0.0084 | 1.815 | Piano vetrato |  |  | SOLAHART - M
23 | SOLAHART | K | 0.805 | 3.79 | 0.017 | 1.84 | Piano vetrato |  |  | SOLAHART - K
24 | SOLARSYSTEMS | 300 I RS2 | 0.805 | 3.53 | 0.0094 | 1.81 | Piano vetrato sel |  |  | SOLARSYSTEMS - 300 I RS2
25 | SOLVIS | Cala C22 | 0.837 | 3.42 | 0.015 | 2 | piano vetrato sel |  |  | SOLVIS - Cala C22
26 | SOLVIS | Fera F55 | 0.834 | 3.15 | 0.0149 | 5.16 | Piano vetrato sel |  |  | SOLVIS - Fera F55
27 | SONNENKRAFT | SK 500 | 0.804 | 3.93 | 0.0067 | 2.215 | Piano vetrato |  |  | SONNENKRAFT - SK 500
28 | SONNENKRAFT | IDMK 25 | 0.817 | 3.87 | 0.0067 | 2.29 | Piano vetrato |  |  | SONNENKRAFT - IDMK 25
29 | SONNENKRAFT | IMK 6 | 0.798 | 3.63 | 0.0113 | 5.244 | Piano vetrato |  |  | SONNENKRAFT - IMK 6
30 | SONNENKRAFT | SK 500 N | 0.806 | 3.68 | 0.0072 | 2.173 | Piano vetrato sel |  |  | SONNENKRAFT - SK 500 N
31 | SUN MASTER | SWK 25-H1 | 0.783 | 3.018 | 0.013 | 2.26 | Piano vetrato sel (a vasca) |  |  | SUN MASTER - SWK 25-H1
32 | SUN MASTER | SUK 27-1 | 0.8017 | 3.2522 | 0.0177 | 2.441 | Piano vetrato sel |  |  | SUN MASTER - SUK 27-1
33 | SUN MASTER | SFK 22 | 0.8017 | 3.2522 | 0.0177 | 2 | Piano vetrato sel |  |  | SUN MASTER - SFK 22
34 | SUN MASTER | SMK 6 | 0.8272 | 3.4665 | 0.0202 | 5.6 | Piano vetrato sel |  |  | SUN MASTER - SMK 6
35 | SUN MASTER | SMK 8 | 0.8272 | 3.4665 | 0.0202 | 7.3 | Piano vetrato sel |  |  | SUN MASTER - SMK 8
36 | SUNDA | Seido 1_16 | 0.75 | 2.04 | 0.009 | 2.76 | Sottovuoto |  |  | SUNDA - Seido 1_16
37 | SUNERG | H1T | 0.763 | 4.8 | 0.008 | 1.76 | Piano vetrato sel |  |  | SUNERG - H1T
38 | THERMOMAX | Mazdon 30 TMA 600 | 0.798 | 1.3 | 0.0082 | 3.04 | Sottovuoto |  |  | THERMOMAX - Mazdon 30 TMA 600
39 | VAILLANT | auroTHERM VFK 900S | 0.791 | 3.78 | 0.0155 | 2.015 | Piano vetrato sel |  |  | VAILLANT - auroTHERM VFK 900S
40 | VIESSMANN | Vitosol 200 D2 | 0.86 | 2.36 | 0.022 | 2.031 | Sottovuoto |  |  | VIESSMANN - Vitosol 200 D2
41 | VIESSMANN | Vitosol 100 S2,5 | 0.85 | 4.07 | 0.007 | 2.5 | Piano vetrato |  |  | VIESSMANN - Vitosol 100 S2,5
42 | WOLF | TopSon F3 | 0.821 | 3.312 | 0.0181 | 2 | Piano vetrato sel |  |  | WOLF - TopSon F3
43 | [9 empty] | -
44 | [9 empty] | -
45 | [9 empty] | -
46 | [9 empty] | -
47 | [9 empty] | -
48 | [9 empty] | -
49 | [9 empty] | -
50 | [9 empty] | -
51 | [9 empty] | -
52 | [9 empty] | -
53 | [9 empty] | -
54 | [9 empty] | -
55 | [9 empty] | -
56 | [9 empty] | -
57 | [9 empty] | -
58 | [9 empty] | -
59 | [9 empty] | -
60 | [9 empty] | -
61 | [9 empty] | -
62 | [9 empty] | -
63 | [9 empty] | -
64 | [9 empty] | -
65 | [9 empty] | -
66 | [9 empty] | -
67 | [9 empty] | -
68 | [9 empty] | -
69 | [9 empty] | -
70 | [9 empty] | -
71 | [9 empty] | -
72 | [9 empty] | -
73 | [9 empty] | -
74 | [9 empty] | -
75 | [9 empty] | -
76 | [9 empty] | -
77 | [9 empty] | -
78 | [9 empty] | -
79 | [9 empty] | -
80 | [9 empty] | -
81 | [9 empty] | -
82 | [9 empty] | -
83 | [9 empty] | -
84 | [9 empty] | -
85 | [9 empty] | -
86 | [9 empty] | -
87 | [9 empty] | -
88 | [9 empty] | -
89 | [9 empty] | -
90 | [9 empty] | -
91 | [9 empty] | -
92 | [9 empty] | -
93 | [9 empty] | -
94 | [9 empty] | -
95 | [9 empty] | -
96 | [9 empty] | -
97 | [9 empty] | -
98 | [9 empty] | -
99 | [9 empty] | -
100 | [9 empty] | -
101 | [9 empty] | -
102 | [9 empty] | -
103 | [9 empty] | -
104 | [9 empty] | -
105 | [9 empty] | -
106 | [9 empty] | -
107 | [9 empty] | -
108 | [9 empty] | -
109 | [9 empty] | -
110 | [9 empty] | -
111 | [9 empty] | -
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121